{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["Info","Type 1_ducted","Type 2_non DUCTED","Type 3_non DUCTED ALT","Type 4_DUCTED-HP","OLD Type 2+3","OLD_ducted","OLD_single room","menü","norme"],"not_rendered":{"charts":0,"images":68,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":8,"comments":5,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Info","index":0,"n_rows":22,"n_cols":16,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[18,2,18,4],[21,7,21,10],[17,2,17,4],[21,1,21,4],[12,8,12,9],[17,8,17,10],[18,8,18,10],[14,8,14,9],[15,8,15,9],[16,8,16,9],[5,1,5,3],[0,0,0,1],[5,7,5,11],[3,1,3,3],[3,7,3,9],[2,7,2,10],[4,7,4,10],[2,1,2,4],[4,1,4,4],[6,9,6,10],[7,9,7,10],[8,9,8,11],[9,9,9,10],[13,2,13,3],[13,8,13,9],[10,1,10,4],[10,7,10,10],[6,3,6,4],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,3,9,4],[11,2,11,4],[12,2,12,3],[11,1,12,1],[11,8,11,10]]}
[]
[null,"ELENCO DELLE UNITÁ DI VENTILAZIONE MECCANICA",null,null,null,null,null,"PRODUKTLISTE DER WOHNRAUMLÜFTUNGSGERÄTE"]
[null,"Questo elenco è stato creato dall’Agenzia CasaClima con l’unico scopo di semplificare e standardizzare l’inserimento delle unità di ventilazione meccanica nel calcolo CasaClima.  I valori caratteristici sono stati determinati da un istituto di prova accreditato, non dall'Agenzia KlimaHaus, che si limita a visionare i rapporti di prova e ad inserire i valori. \n\nL'Agenzia KlimaHaus si riserva il diritto di modificare i dati dell'elenco per migliorare la coerenza con l'algoritmo di calcolo, ma sempre in conformità ai rapporti di prova e alle norme vigenti.",null,null,null,null,null,"Diese von der KlimaHaus Agentur erstellte Liste, dient nur zur Vereinfachung und Vereinheitlichung der erforderlichen technischen Kennwerte der Lüftungseinheiten für die KlimaHaus Berechnung. Die Kennwerte wurden von einem akkreditierten Prüfinstitut festgestellt, nicht von der Agentur. Die Agentur nimmt nur Einsicht in die Prüfberichte und übernimmt die Kennwerte. \nDie Agentur behält sich vor, die Daten in der Liste in Übereinstimmung mit den Prüfberichten und geltenden Normen zu ändern, um die Kohärenz mit dem Berechnungsalgorithmus zu verbessern.",null,null,null,null,null,null,null,"Δ"]
[null,"REQUISITI DEI PRODOTTI",null,null,null,null,null,"ANFORDERUNGEN AN DIE PRODUKTE"]
[null,"Gli unità di ventilazione devono essere testati secondo EN 13141-7/-8. La richiesta di inserimento di un'unità nell'elenco e nel database ProCasaClima può essere fatta solo dal produttore. ",null,null,null,null,null,"Die Lüftungseinheiten müssen nach EN 13141-7/-8 geprüft sein. Der Antrag zur Aufnahme einer Lüftungseinheit in Liste und Datenbank ProCasaClima kann nur durch den Hersteller erfolgen. "]
[null,"UTILIZZO DELLA LISTA",null,null,null,null,null,"VERWENDUNG DER LISTE"]
[null,"Type 1: ","DUCTED"," - unità canalizzate",null,null,null,"Type 1: ","DUCTED"," - luftgeführte Einheit (zentral)"]
[null,"Type 2: ","non DUCTED"," - unità non canalizzate con flusso continuo",null,null,null,"Type 2: ","non DUCTED"," - nicht luftgeführte Einheit (dezentral), kontinuierlich"]
[null,"Type 3:","non DUCTED ALT"," - unità non canalizzate con flusso alternato",null,null,null,"Type 3:","non DUCTED ALT"," - nicht luftgeführte Einheit (dezentral), Umschaltbetrieb"]
[null,"Type 4: ","DUCTED-HP"," - unità canalizzate con pompa di calore aria-aria",null,null,null,"Type 4: ","DUCTED-HP"," - luftgeführte Einheit mit Luft-Luft-Wärmepumpe"]
[null,"SIMBOLI e descrizioni",null,null,null,null,null,"SYMBOLE und Erläuterungen"]
[null,null,"QUALITY PRODUCT \nL'unità die ventilazione ha ottenuto il sigillo VMC Qualità. ",null,null,null,null,null,"QUALITY PRODUCT\nDie Lüftungseinheit hat das Gütesiegel Qualitäts WRL erhalten."]
[null,null,"Cliccando sul  Δ viene visualizzato il Quality Product Label. Ulteriori info qui:",null,"VMC Qualità",null,null,null,"Bei click auf Δ wird das Quality Product Label sichtbar. Weitere Info hier: ",null,"Qualitäts WRL"]
[null,"ɳ5,su  ","Efficienza termica sull’aria di rinnovo corretta (nel calcolo CasaClima ≙ ɳθ)",null,"[%]",null,null,"ɳ5,su  ","recup. Wirkungsgrad auf der Zuluft, korrigiert (KlimaHaus Berechnung ≙ ɳθ) ",null,"[%]"]
[null,"ɳθ,su  ","Efficienza termica sull’aria di rinnovo",null,"[%]",null,null,"ɳθ,su  ","recuperativer Wirkungsgrad auf der Zuluft        ",null,"[%]"]
[null,"ɳx,su  ","Efficienza igrometrica sull’aria di rinnovo",null,"[%]",null,null,"ɳx,su  ","regenerativer Wirkungsgrad auf der Zuluft                   ",null,"[%]"]
[null,"SPI ","Assorbimento elettrico specifico, (ingl. Specific power input)",null,"   [Wh/m³]",null,null,"SPI ","elektrische Leistungsaufnahme, (ingl. Specific power input)            ",null,"   [Wh/m³]"]
[null,"npd  ","il valore non è stato testato (ingl. no performance determind)",null,null,null,null,"npd  ","der Wert wurde nicht festgestellt (engl. no performance determind)"]
[null,"N/A  ","not applicabile (ingl. not available), nel calcolo inserire il valore \"0\"",null,null,null,null,"N/A  ","nicht anwendbar (engl. not available), in der Berechnung Wert \"0\" eingeben"]
[null,"contatto: astrid.schartmueller@agenziacasaclima.it",null,null,null,"Ultimo aggiornamento",null,{"$f":"NOW()","v":"2025-11-19T12:12:18.910"},null,null,"Kontakt: astrid.schartmueller@klimahausagentur.it"]
[]
[null,"Nota: Le serie di norme EN 13141 e EN 13142 per le unità di ventilazione sono state aggiornate. Gli elenchi saranno aggiornati alle nuove specifiche con un adeguato periodo di transizione.",null,null,null,null,null,"Hinweis: Die Normenserie EN 13141 und EN 13142 für Lüftungseinheiten ist aktualisiert worden. Die Listen werden mit einer angemessenen Übergangszeit an die neuen Vorgaben angepasst."]

{"sheet":"Type 1_ducted","index":1,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,0,6],[0,7,0,10],[0,11,3,11]]}
[null,null,null,null,null,"AIR VOLUME FLOW  -  PORTATA D'ARIA - LUFTVOLUMENSTROM",null,"MEASURED VALUES - VALORI MISURATI - GEMESSENE WERTE",null,null,null,"EN 13141-7-2022"]
["Manufactorer - Produttore - Hersteller  \n(Reseller - Rivenditore - Vertrieb)","Productname - Denominazione Prodotto - Produktbezeichnung","Quality Product","Type","  Heat exchanger Scambiatore di calore Wärmetauscher","declared max\nmax dichiarata\nmax angegeben","reference value\nValore di riferimento\nBezugswert","Air volume flow\nPortate d'aria\nLuftvolumenstrom","Temperatur ratio\nEfficienza recup. sens.\nTemperaturverhältnis","Humidity ratio\nEfficienza recup. lat.\nFeuchteverhältnis","Spezific Power Input\nPotenza elettrica specifica\nelektr.spez.Leistungsaufnahme"]
[null,null,null,null,null,"qvd max","qv ref","qv min,ref,max","ɳθ,su","ɳx,su ","SPI (SFP)"]
[null,null,null,null,null,"[m³/h]","[m³/h]","[m³/h]","[%]","[%]","[Wh/m³]"]
["Aldes","InspirAIR HOME SC200",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",200,140,"75 | 181","94 | 87"," --","0,28 | 0,36"]
["Aldes","InspirAIR HOME SC240"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",260,180,"75 | 181 | 263","94 | 87 | 86"," --","0,28 | 0,36 | 0,60"]
["Aldes","InspirAIR HOME SC370"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",323,226,"70 | 228 | 322","94 | 89 | 89"," --","0,29 | 0,35 | 0,58"]
["Aldes","InspirAIR Top 300 classic/premium"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",330,231,"63 | 243 | 348","94 | 90 | 89"," --","0,20 | 0,20 | 0,35"]
["Aldes","InspirAIR Top 450 classic/premium"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",470,329,"94 | 345 | 476","94 | 89 | 89"," --","0,17 | ,030 | 0,52"]
["Buderus (Bosch Italia)","Logavent HRV 156-100 K"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",135,95,"35 | 95 | 136","97 | 93 | 91"," --","0,46 | 0,35 | 0,44"]
["Buderus (Bosch Italia)","Logavent HRV 156-100 K B"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",135,95,"30 | 98 | 133","94 | 85 | 82"," --","0,52 | 0,34 | 0,44"]
["Buderus (Bosch Italia)","Logavent HRV 156-120 K"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",165,116,"30 | 115 | 160","98 | 93 | 90"," --","0,58 | 0,36 | 0,49"]
["Buderus (Bosch Italia)","Logavent HRV 156-120 K B"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",165,116,"30 | 115 | 158","94 | 84 | 82"," --","0,52 | 0,35 | 0,48"]
["Buderus (Bosch Italia)","Logavent HRV 176-260"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",260,182,"50 | 182 | 258","99 | 94 | 92"," --","0,34 | 0,19 | 0,25"]
["Buderus (Bosch Italia)","Logavent HRV 176-260 E"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",260,182,"50 | 182 | 260","96 | 85 | 81","70 | 61 | 54","0,35 | 0,18 | 0,24"]
["Buderus (Bosch Italia)","Logavent HRV 176-450"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",450,315,"50 | 315 | 450","99 | 90 | 87"," --","0,34 | 0,23 | 0,37"]
["Buderus (Bosch Italia)","Logavent HRV 176-450 E"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",450,315,"50 | 316 | 450","96 | 78 | 71","70 | 55 | 50","0,35 | 0,22 | 0,35"]
["Drexel & Weiß ","aerosilent stratos"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",257,180,"83 | 186 | 255","92 | 89 | 88"," --","0,26 | 0,26 | 0,40"]
["Drexel & Weiß ","aerosilent exos"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",450,315,"61 | 315 | 450","95 | 87 | 86"," --","0,32 | 0,33 | 0,57"]
["Drexel & Weiß ","aeroschool 600"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",750,525,"162 | 532 | 753","92 | 85 | 83"," --","0,21 | 0,23 | 0,45"]
["Drexel & Weiß ","aeroschool 900 "," -","non ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",1285,900,"507 | 940 | 1357","83 | 80 | 80"," --","0,21 | 0,30 | 0,50","X"]
["Drexel & Weiß ","aeroschool 900 "," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",1285,900,"499 | 921 | 1319","79 | 74 | 72","73 | 66 | 62","0,21 | 0,31 | 0,53","X"]
["EHT Italia ","Ventil 150 plus"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",172,105,"50 | 106 | 154","90 | 87 | 86"," --","0,33 | 0,37 | 0,53"]
["EHT Italia ","Ventil 300 plus"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",269,210,"101 | 211 | 304","89 | 86 | 85"," --","0,24 | 0,38 | 0,55"]
["EHT Italia ","Top Ventil 300 plus"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",150,105,"53 | 105 | 151","90 | 88 | 87"," --","0,32 | 0,36 | 0,52"]
["Hoval","HomeVent FR (201)",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",200,140,"97 | 144 | 202","79 | 81 | 81","91 | 88 | npd","0,30 | 0,27 | 0,36"]
["Hoval","HomeVent FR (251)",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",250,175,"97 | 175 | 251","79 | 81 | 82","91 | 87 | npd","0,30 | 0,28 | 0,38"]
["Hoval","HomeVent FR (301)",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",300,210,"97 | 209 | 306","79 | 81 | 81","91 | 85 | npd","0,30 | 0,30 | 0,42"]
["Hoval","HomeVent FRT (251)",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",250,175,"51 | 174 | 247","77 | 85 | 82","79 | 84 | 85","0,33 | 0,22 | 0,31"]
["Hoval","HomeVent FRT (351)",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",350,245,"51 | 249 | 350","77 | 83 | 78","79 | 86 | 80","0,33 | 0,25 | 0,38"]
["Hoval","HomeVent FRT (451)",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",450,310,"51 | 313 | 459","77 | 81 | 76","79 | 81 | 75","0,33 | 0,30 | 0,42"]
["Hoval","HomeVent FR (180)"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",180,126,"56 | 125 | 140","77 | 79 | 78","89 | 76 | 74","0,27 | 0,28 | 0,30"]
["Hoval","HomeVent FR (250)"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",250,175,"100 | 150 | 200","80 | 81 | 78","81 | 78 | 73","0,47 | 0,42 | 0,45"]
["Hoval","HomeVent FR (300)"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",300,210,"210 | 303","85 | 81","89 | 83","0,28 | 0,37"]
["Hoval","HomeVent FR (500)"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",500,350,"100 | 500","74 | 67"," --","0,33 | 0,36"]
["MAICO Ventilatoren (Imperial)","WS 120 TRIO                                                      ",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",120,84,"40 | 84 | 120","86 | 81 | 76"," --","0,34 | 0,29 | 0,42"]
["MAICO Ventilatoren (Imperial)","WS 120 TRIO   ",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",120,84,"40 | 84 | 120","91 | 85 | 80"," --","0,32 | 0,27 | 0,38"]
["MAICO Ventilatoren (Imperial)","WS 160 FLAT  ",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",160,112,"43 | 111 | 157","84 | 75 | 71","52 | 52 | 48","0,37 | 0,32 | 0,47"]
["MAICO Ventilatoren (Imperial)","WS 170 / WS 170 ET                                     ",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",160,112,"43 | 111 | 157","84 | 75 | 71","60 | 51 | 60","0,37 | 0,32 | 0,47"]
["MAICO Ventilatoren (Imperial)","WS 300 FLAT",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",300,210,"82 | 210 | 298","93 | 82 | 78","82 | 60 | 50","0,20 | 0,19 | 0,31"]
["MAICO Ventilatoren (Imperial)","WS 320 ET                                                 ",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",300,210,"85 | 209 | 297","93 | 83 | 79","92 | 68 | 67","0,21 | 0,17 | 0,27"]
["MAICO Ventilatoren (Imperial)","WS 470 ET ",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",485,340,"85 | 337 | 485","93 | 78 | 74","92 | 60 | 56","0,21 | 0,25 | 0,46"]
["Nilan (EXRG)","Comfort CT150",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",175,120,"86 | 120 | 174","92 | 92 | 89"," --","0,19 | 0,20 | 0,32"]
["Nilan (EXRG)","Comfort CT300",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",400,280,"100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400","94 | 92 | 90 | 87 |      87 | 86 | 85"," --","0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |     0,28 | 0,32 | 0,36"]
["Pluggit","PluggPlan PP-GH, PP-GV"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",100,70,"33 | 68 | 99","88 | 85 | 85"," --","0,36 | 0,26 | 0,33"]
["Pluggit","PluggEasy ASPV1.0"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",220,154,"66 | 157 | 222","91 |87 | 86"," --","0,24 | 0,25 | 0,39"]
["Pluggit","PluggEasy ASPV2.0",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",380,266,"32 | 274 | 360","89 | 85 | 85"," --","0,24 | 0,23 | 0,36"]
["Pluggit","PluggEasy ASPV3.0"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",540,378,"65 | 390 | 546","90 | 85 | 85"," --","0,26 | 0,28 | 0,47"]
["Pluggit","PluggEasy ASPH1.0"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",230,161,"45 | 167 | 241","94 | 83 | 82"," --","0,32 | 0,23 | 0,35"]
["Pluggit","PluggEasy ASPV1.0 E"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",220,154,"65 |156 | 220","80 | 77 | 75","74 | 68 | 65","0,24 | 0,25 | 0,39"]
["Pluggit","PluggEasy ASPV2.0 E",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",380,266,"58 | 245 | 347","83 | 79 | 75","81 | 71 | 65","0,25 | 0,21 | 0,35"]
["Pluggit","PluggEasy ASPV3.0 E"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",540,378,"64 | 379 | 522","86 | 75 | 74","81 | 67 | 63","0,28 | 0,28 | 0,47"]
["J. Pichler Gesellschaft m.b.H","LG 100 DE",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",80,56,"26 | 59 | 83","88 | 80 | 76","77 | 64 | 58","0,44 | 0,35 | 0,49"]
["J. Pichler Gesellschaft m.b.H","LG 150 A",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",150,105,"57 | 106 | 149","96 | 92 | 91"," --","0,27 | 0,25 | 0,36"]
["J. Pichler Gesellschaft m.b.H","LG 150 AF",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",150,105,"51 | 107 | 150","91 | 84 | 80","75 | 62 | 56","0,29 | 0,24 | 0,36"]
["J. Pichler Gesellschaft m.b.H","LG 150 B"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",200,140,138,83," --",0.36]
["J. Pichler Gesellschaft m.b.H","LG 350 V",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",350,245,"50 | 246 | 353","97 | 93 | 90"," --","0,32 | 0,18 | 0,27"]
["J. Pichler Gesellschaft m.b.H","LG 350 F",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",350,245,"50 | 245 | 348","96 | 81 | 77","95 | 69 | 62","0,27 | 0,16 | 0,25"]
["J. Pichler Gesellschaft m.b.H","LG 450 V",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",450,315,"50 | 315 | 450","97 | 91 | 89"," --","0,33 | 0,22 | 0,34"]
["J. Pichler Gesellschaft m.b.H","LG 450 F",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",450,315,"48 | 314 | 450","95 | 79 | 75","95 | 65 | 54","0,32 | 0,21 | 0,32"]
["Sabiana","ENY-SPEL-180",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",180,126,"53 | 135 | 183","95 | 92 | 90"," --","0,24 | 0,19 | 0,30"]
["Sabiana","ENY-SPEL-280",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",280,196,"156 | 213 | 296","91 | 91 | 88"," --","0,16 | 0,18 | 0,29"]
["Sabiana","ENY-SPEL-370",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",333,233,"85 | 250 | 353","94 | 92 | 89"," --","0,18 | 0,19 | 0,32"]
["Sabiana","ENY-SPEL-460",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",460,322,"159 | 335 | 485","93 | 88 | 887"," --","0,17 | 0,24 | 0,42"]
["Sabiana","ENY-SHP-130",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",130,91,96,"88"," --",0.24]
["Sabiana","ENY-SHP-150",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",150,105,"64 | 113 | 153","92 | 88 | 87"," --","0,22 | 0,25 | 0,40"]
["Sabiana","ENY-SHP-170",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",170,119,"32 | 130 | 171","99 | 92 | 90"," --","0,31 | 0,20 | 0,30"]
["SchwörerHaus\n(Bau Info Center Lüftungstechnik)","VentCubeFresh 200"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",275,193,"71 | 191 | 274","93 | 91 | 91"," --","0,31 | 0,32 | 0,51"]
["SchwörerHaus\n(Bau Info Center Lüftungstechnik)","VentCubeFresh 300"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",450,315,"73 | 321 | 456","88 | 84 | 84"," --","0,28 | 0,39 | 0,66"]
["Soler & Palau","ALTAIR 120"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",100,70,"33 | 68 | 99","88 | 85 | 85"," --","0,36 | 0,26 | 0,33"]
["Soler & Palau","SABIK 210"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",220,154,"66 | 157 | 222","91 | 87 | 86"," --","0,24 | 0,25 | 0,39"]
["Soler & Palau","SABIK 350",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",380,266,"62 | 274 | 360","89 | 85 | 85"," --","0,24 | 0,23 | 0,36"]
["Soler & Palau","SABIK 500"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",540,378,"65 | 390 | 546","90 | 85 | 85"," --","0,26 | 0,28 | 0,47"]
["Soler & Palau","Nembus 210"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",230,161,"45 | 167 | 241","94 | 83 | 82"," --","0,32 | 0,23 | 0,35"]
["Soler & Palau","SABIK 210 E"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",220,154,"65 | 156 | 220","80 | 77 | 75","74 | 68 | 65","0,24 | 0,25 | 0,39"]
["Soler & Palau","SABIK 350 E",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",380,266,"58 | 245 | 347","83 | 79 | 75","81 | 71 | 65","0,25 | 0,21 | 0,35"]
["Soler & Palau","SABIK 500 E"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",540,378,"64 | 379 | 522","86 | 75 | 74","81 | 67 | 63","0,28 | 0,28 | 0,47"]
["Viessmann","Vitovent 200-C  (H11E A200)"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",200,140,"51 | 140 | 198"," 95 | 89 | 88","46 | 34 | 35","0,35 | 0,32 | 0,45"]
["Viessmann","Vitovent 300-C",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",150,105,"52 | 104 | 153","92 | 89 | 89"," --","0,29 | 0,27 | ,041"]
["Viessmann","Vitovent 300-F  (H32E B280)",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",280,196,"82 | 189 | 267","90 | 82 | 79","71 | 56 | 49","0,31 | 0,33 | 0,51"]
["Viessmann","Vitovent 300-W  (H32S A225)",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",225,158,"40 | 156 | 225","97 | 92 | 89"," --","0,29 | 0,17 | 0,26"]
["Viessmann","Vitovent 300-W  (H32S C325)",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",325,225,"51 | 225 | 325","98 | 93 | 91"," --","0,23 | 0,15 | 0,24"]
["Viessmann","Vitovent 300-W  (H32S C400)",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",400,280,"50 | 279 | 400","97 | 92 | 89"," --","0,22 | 0,17 | 0,28"]
["Viessmann","Vitoair FS",{"$error":"#VALUE!"},"ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",300,210,"49 | 210 | 302","90 | 80 | 77"," --","0,28 | 0,19 | 0,29"]
["Wavin Italia","Ventiza HP REK1318"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",180,126,"125","83"," --",0.35]
["Wavin Italia","Ventiza HP REK1318e"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",180,126,"127","70","40",0.32]
["Wavin Italia","Ventiza HP REK2028"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",280,196,196,"84"," --",0.36]
["Wavin Italia","Ventiza HP REK2028e"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",280,196,191,"70","46",0.31]
["Wolf Italia \n(Brink Climate System)","CWL-F-150 Excellent"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",150,105,"51 | 103 | 148","86 | 83 | 83"," --","0,32 | 0,28 | 0,40"]
["Wolf Italia \n(Brink Climate System)","CWL-F-200 Excellent"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",200,158,"97 | 131","87 | 84"," --","0,32 | 0,35"]
["Wolf Italia \n(Brink Climate System)","CWL-F-300 Excellent"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",300,175,"51 | 173 | 305","94 | 84 | 79"," --","0,25 | 0,18 | 0,36"]
["Wolf Italia \n(Brink Climate System)","CWL-2-225"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",225,158,"40 | 156 | 225","97 | 92 | 89"," --","0,29 | 0,17 | 0,26"]
["Wolf Italia \n(Brink Climate System)","CWL-2 325"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",325,225,"51 | 225 | 325","98 | 93 | 91"," --","0,23 | 0,15 | 0,24"]
["Wolf Italia \n(Brink Climate System)","CWL-2 325 (E)"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",325,225,"51 | 226 | 328","96 | 83 | 76","80 | 62 | 56","0,23 | 0,14 | 0,24"]
["Wolf Italia \n(Brink Climate System)","CWL-2 400"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",400,279,"50 | 279 | 400","97 | 92 | 89"," --","0,22 | 0,17 | 0,28"]
["Wolf Italia \n(Brink Climate System)","CWL-2 450"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",450,315,"75 | 315 | 451","97 | 92 | 92"," --","0,22 | 0,19 | 0,32"]
["Wolf Italia \n(Brink Climate System)","CWL-2 600"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",600,420,"101 | 420 | 601","95 | 92 | 91"," --","0,19 | 0,25 | 0,43"]
["Zehnder","ComfoAir Fit 100"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",115,{"$f":"F98*0.7","v":80.5},"32 | 85 | 118","88 | 83 | 79","79 | 72 | 68","0,32 | 0,26 | 0,40","X"]
["Zehnder","ComfoAir 155 CM"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",278,{"$f":"F99*0.7","v":194.6},195,91," --",0.31]
["Zehnder","ComfoAir 155 WM"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",296,{"$f":"F100*0.7","v":207.2},206,90," --",0.28999999999999998]
["Zehnder","ComfoAir 160"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",165,{"$f":"F101*0.7","v":115.49999999999999},113,91," --",0.31]
["Zehnder","ComfoAir 180"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",217,{"$f":"F102*0.7","v":151.89999999999998},149,77," --",0.25]
["Zehnder","ComfoAir 200 "," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",244,171,180,93," --",0.33]
["Zehnder","ComfoAir 300 Standard"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",300,210,223,87," --",0.19]
["Zehnder","ComfoAir 375 Standard"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",375,262.5,276,86," --",0.24]
["Zehnder","ComfoAir Q 350 ERV"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",362,253,254,85,74,0.15]
["Zehnder","ComfoAir Q 350 HRV"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",364,254.8,262,92," --",0.17]
["Zehnder","ComfoAir Q 450 ERV"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",461,322,310,82,67,0.16]
["Zehnder","ComfoAir Q 450 HRV"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",463,324,322,92," --",0.18]
["Zehnder","ComfoAir Q 600 ERV"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",601,421,"49 | 423 | 601","98 | 78 | 76","96 | 59 | 51","0,26 | 0,22 | 0,38"]
["Zehnder","ComfoAir Q 600 HRV"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",597,417.9,"51 | 402 | 571","98 | 90 | 88"," --","0,27 | 0,24 | 0,41"]
["Zehnder","ComfoAir Flex 250"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",250,175,178,93," --",0.2]
["Zehnder","ComfoAir Flex 350"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",350,245,259,90," --",0.22]
["Zehnder","EVO 1 HRV"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",151,106,105,90," --",0.22]
["Zehnder","EVO 1 ERV"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",151,106,105,83,58,0.21]
["Zehnder","EVO 2 HRV"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",200,141,143,87," --",0.25]
["Zehnder","EVO 2 ERV"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",200,141,143,79,52,0.24]
["Zehnder","EVO 3 HRV"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",300,210,206,87," --",0.26]
["Zehnder","EVO 3 ERV"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",290,203,205,74,67,0.24]
["Zehnder","EVO 4 HRV"," -","ducted","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",400,280,278,86," --",0.36]
["Zehnder","EVO 4 ERV"," -","ducted","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",400,280,279,71,61,0.36]

{"sheet":"Type 2_non DUCTED","index":2,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,0,6],[0,7,0,10],[0,11,3,11]]}
[null,null,null,null,null,"AIR VOLUME FLOW  -  PORTATA D'ARIA - LUFTVOLUMENSTROM",null,"MEASURED VALUES - VALORI MISURATI - GEMESSENE WERTE",null,null,null,"EN 13141-8-2022"]
["Manufactorer - Produttore - Hersteller  \n(Reseller - Rivenditore - Vertrieb)","Productname - Denominazione Prodotto - Produktbezeichnung","Quality Product","Type"," Heat exchanger Scambiatore di calore Wärmetauscher","declared max\nmax dichiarata\nmax angegeben","reference value\nValore di riferimento\nBezugswert","Air volume flow\nPortate d'aria\nLuftvolumenstrom","Temperatur ratio\nEfficienza recup. sens.\nTemperaturverhältnis","Humidity ratio\nEfficienza recup. lat.\nFeuchteverhältnis","Spezific Power Input\nPotenza elettrica specifica\nelektr.spez.Leistungsaufnahme"]
[null,null,null,null,null,"qvd max","qv ref","qv5 min, ref, max","ɳθ5,su","ɳx,su","SPI (SFP)"]
[null,null,null,null,null,"[m³/h]","[m³/h]","[m³/h]","[%]","[%]","[Wh/m³]"]
["Alpac","Flow Compact /HR /Full \n",{"$error":"#VALUE!"},"non ducted cont","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",36,25,"9 | 16 | 23 | 33","84 | 74 | 70 | 64","71 | 62 | 56 | npd","0,36 | 0,32 | 0,36 | 0,49"]
["Alpac","Flow Smart /HR /Full",{"$error":"#VALUE!"},"non ducted cont","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",45,32,"15",87,"78",0.38]
["Blu Martin (Radmüller OHG)","Free Air 100",{"$error":"#VALUE!"},"non ducted cont","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",100,70,"53 | 94","80 | 80","N|A","0,27 | 0,43"]
["Finstral ","ActiveVent",{"$error":"#VALUE!"},"non ducted cont","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",41,28,"14 | 27 | 38","77 | 70 | 65","66 | 51 | 45","0,28 | 0,35 | 0,52"]
["FLOW-IT","AriaQ 40 flat",{"$error":"#VALUE!"},"non ducted cont","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",37,26,"13 | 28 | 38","78 | 72 | 71","69 | 61 | 53","0,33 | 0,40 | 0,54","X"]
["FLOW-IT","AriaQ 40 essential",{"$error":"#VALUE!"},"non ducted cont","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",37,26,"13 | 28 | 38","78 | 72 | 71","69 | 61 | 53","0,33 | 0,40 | 0,54","X"]
["Helty","Flow 40 /Pure, Flow Plus/Elite, Flow Easy /tinteggiabile /UV",{"$error":"#VALUE!"},"non ducted cont","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",36,25,"9 | 16 | 23 | 33","84 | 74 | 70 | 64","71 | 62 | 56 | npd","0,36 | 0,32 | 0,36 | 0,49"]
["Helty","Flow 120, Flow C120, Flow Ultra",{"$error":"#VALUE!"},"non ducted cont","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",80,56,"14 | 31 | 63 | 84","88 | 82 | 72 | 68","69 | 61 | 51 | 48","0,39 | 0,32 | 0,43 | 0,52"]
["liVENTO GmbH/srl","AEROline Alm -S2/E3"," -","non ducted cont","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",55,39,"15 | 24 | 36 | 40 | 49","78 | 76 | 76 | 75 | 73","N|A","0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,33 | 0,41"]
["MAICO (Imperial)","WS 75 Powerbox",{"$error":"#VALUE!"},"non ducted cont","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",70,49,"20 | 49 | 70","93 | 82 | 77","N|A","0,30 | 0,27 | 0,37"]
["Meltem  (Isodomus)","M-WRG-S, M-WRG-K",{"$error":"#VALUE!"},"non ducted cont","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",97,69,"14 | 40 | 57 | 65 | 93","68 | 64 | 61 | 60 | 57","N|A","0,16 | 0,14 | 0,21 | 0,24 | 0,38"]
["Meltem  (Isodomus)","M-WRG-II P",{"$error":"#VALUE!"},"non ducted cont","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",99,70,"10 | 69 | 100","94 | 84 | 83","N|A","0,44 | 0,31 | 0,48"]
["Meltem  (Isodomus)","M-WRG-II E",{"$error":"#VALUE!"},"non ducted cont","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",99,70,"10 | 70 | 100","91 | 72 | 69","81 | 44 | 37","0,42 | 0,29 | 0,48"]
["J. Pichler Gesellschaft m.b.H","LG 100 UP/AP \n(singolo ambiente - Einzelraum)",{"$error":"#VALUE!"},"non ducted cont","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",60,42,"25 | 41 | 58","82 | 77 | 74","77 | 69 | 64","0,33 | 0,28 | 0,28"]
["J. Pichler Gesellschaft m.b.H","LG 100 UP\n(pluri ambienti - Mehrraum)",{"$error":"#VALUE!"},"non ducted cont","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",80,56,"24 | 55 | 77","82 | 75 | 71","77 | 64 | 58","0,44 | 0,35 | 0,49"]
["Straudi","Posaclima PureAir",{"$error":"#VALUE!"},"non ducted cont","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",41,28,"14 | 27 | 38","77 | 70 | 65","66 | 61 | 45","0,28 | 0,35 | 0,52"]
["Südtirol Fenster","ISO-bloc-air ® "," -","non ducted cont","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",37,25.5,"10 | 23 | 32","77 | 69 | 64","N|A","0,51 | 0,40 | 0,57"]
["Thesan - Savio Group","Thesan - Aircare ES",{"$error":"#VALUE!"},"non ducted cont","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",41,28,"14 | 27 | 38","77 | 70 | 65","66 | 51 | 45","0,28 | 0,35 | 0,52"]
["Top Air  (Roos)","R-Tube 40"," -","non ducted cont","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",40,28,"8 |18 | 26 | 35","79 | 69 | 63 | 58","N|A","0,27 | 0,16 | 0,15 | 0,18"]
["Top Air  (Roos)","R-Tube 60"," -","non ducted cont","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",60,42,"9 | 19 | 28 | 38 | 55","86 | 76 | 69 | 64 | 61","N|A","0,27 | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0,26"]
["Wolf Italia  \n(Brink Climate System)","CWL-D 70"," -","non ducted cont","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)",70,49,"45","72","N|A","0,25"]
["Zehnder","ComfoSpot 50",{"$error":"#VALUE!"},"non ducted cont","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",50,35,"13 | 22 | 30 | 35 | 43","76 | 66 | 61 | 58 | 55","74 | 58 | 50 | 46 | 44","0,27 | 0,22 | 0,23 | 0,27 | 0,29"]
["Zehnder","ComfoAir 70",{"$error":"#VALUE!"},"non ducted cont","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)",59,41,"14 | 26 | 39 | 55","82 |  77 | 70 | 66","85 | 75 | 62 | 55","0,26 | 0,19 | 0,21 | 0,30"]

{"sheet":"Type 3_non DUCTED ALT","index":3,"n_rows":10,"n_cols":11,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,5,0,6],[0,7,0,10]]}
[null,null,null,null,null,"AIR VOLUME FLOW  -  PORTATA D'ARIA - LUFTVOLUMENSTROM",null,"MEASURED VALUES - VALORI MISURATI - GEMESSENE WERTE"]
["Manufactorer - Produttore - Hersteller  \n(Reseller - Rivenditore - Vertrieb)","Productname - Denominazione Prodotto - Produktbezeichnung","Quality Product","Type","Heat exchanger Scambiatore di calore Wärmetauscher","declared max\nmax dichiarata\nmax angegeben","reference value\nValore di riferimento\nBezugswert","Air volume flow\nPortate d'aria\nLuftvolumenstrom","Temperatur ratio\nEfficienza recup. sens.\nTemperaturverhältnis","Humidity ratio\nEfficienza recup. lat.\nFeuchteverhältnis","Spezific Power Input\nPotenza elettrica specifica\nelektr.spez.Leistungsaufnahme"]
[null,null,null,null,null,"qvd max","qv ref","qv4","ɳ5,su","ɳx,su","SPI (SFP)"]
[null,"min. 2 unità/Lüftungseinheiten",null,null,null,"[m³/h]","[m³/h]","[m³/h]","[%]","[%]","[Wh/m³]"]
["Lunos  (Recuterm)\n","Lunos – e2"," -","non ducted alt","HRC3b - regenerative (alternating flow dir)",33,23,13,48,"N|A",0.18]
["Lunos  (Recuterm)","Lunos – e260"," -","non ducted alt","HRC3b - regenerative (alternating flow dir)",57,40,"13 | 35 | 49","83 | 76 | 71","N|A","0,08 | 0,08 | 0,10"]
["MAICO (Imperial)","PP45 (O, RC)"," -","non ducted alt","HRC3b - regenerative (alternating flow dir)",42,31,"10 | 20 | 27","57 | 55 | 52","N|A","0,13 | 0,10 | 0,12"]
["Marley Deutschland (Leaf Ventilation)","Leaf 1 Air / Leaf 1 Tree"," - ","non ducted alt","HRC3b - regenerative (alternating flow dir)",44,30,"4 | 10 | 15","31 | 29 | 28","49 | 52 | 49","0,20 | 0,13 | 0,13"]
["Top Air  (Roos)","Air fox "," -","non ducted alt","HRC3b - regenerative (alternating flow dir)",47,35,22,55,"N|A",0.16]
["Top Air  (Roos)","Air mini"," -","non ducted alt","HRC3b - regenerative (alternating flow dir)",60,42,52,55,"N|A",0.45]

{"sheet":"Type 4_DUCTED-HP","index":4,"n_rows":26,"n_cols":29,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,27,3,27],[0,22,3,22],[0,8,3,8],[0,5,0,7],[0,23,0,26],[1,14,1,16],[1,17,1,19],[0,9,0,11],[0,12,3,12],[0,13,0,21],[17,8,17,9],[15,8,15,9],[17,22,17,23],[17,27,17,28],[15,22,15,23],[15,27,15,28],[16,8,16,9],[16,27,16,28],[4,22,4,23],[5,22,5,23],[7,22,7,23],[8,22,8,23],[14,8,14,9],[10,22,10,23],[14,22,14,23],[13,22,13,23],[11,8,11,9],[12,22,12,23],[12,8,12,9],[13,8,13,9],[11,22,11,23],[9,22,9,23],[6,22,6,23],[14,27,14,28],[12,27,12,28],[11,27,11,28],[13,27,13,28],[10,27,10,28]]}
[null,null,null,null,null,"AIR VOLUME FLOW  -  PORTATA D'ARIA - LUFTVOLUMENSTROM",null,null,"HEAT RECOVERY","MEASURED VALUES HR  |  VALORI MISURATI RC \n GEMESSENE WERTE WRG",null,null,"HEATING","MEASURED VALUES HP  |  VALORI MISURATI PDC  |  GEMESSENE WERTE WP",null,null,null,null,null,null,null,null,"COOLING","MEASURED VALUES HP  |  VALORI MISURATI PDC   \nGEMESSENE WERTE WP",null,null,null,"HOT WATER"]
["Manufactorer - Produttore - Hersteller  \n(Reseller - Rivenditore - Vertrieb)","Productname - Denominazione Prodotto - Produktbezeichnung","Quality Product","Type","Heat exchanger Scambiatore di calore Wärmetauscher","declared max\nmax dichiarata\nmax angegeben","reference value\nValore di riferimento\nBezugswert","recirculated\nricircolata\nUmluftstrom",null,"Air volume flow\nPortate d'aria\nLuftvolumenstrom","Temperatur ratio\nEfficienza recuperatore\nTemperaturverhältnis","Spezific Power Input\nPotenza elettrica specifica\nelektr.spez.Leistungsaufnahme",null,"Air volume flow\nPortate d'aria\nLuftvolumenstrom","Heating Capacity PH\nPotenza termica\nHeizleistung",null,null,"electr. Power Input (without fans)\nPot. elett.assorbita (escl. ventilatori)\neletr. Leistungsaufnahme (ohne Lüfter)",null,null,"COP\n(HP)","COP\n(V+HP)",null,"Air volume flow\nPortate d'aria\nLuftvolumenstrom","Cooling Capacity PC Indice d'efficienza energetica\nKälteleistungszahl","Effective Power Input\nPotenza elettrica specifica\neffektive Leistungsaufnahme","EER\n(V+HP)",null,"DHW-storage Accumulo ACS WW-Speicher"]
[null,null,null,null,null,"qvd max","qv ref","qv,rec",null,"qv test","ɳθ,su","SPI (SFP)",null,"qv test","A7°/A20°","A2°/A20°","A-7°/A20°","A7°/A20°","A2°/A20°","A-7°/A20°","A7°/A20°","A7°/A20°",null,"qv,test","A35°/A27°","A35°/A27°","A35°/A27°"]
[null,null,null,null,null,"[m³/h]","[m³/h]","[m³/h]",null,"[m³/h]","[%]","[Wh/m³]",null,"[m³/h]","[kW]","[kW]","[kW]","[kW]","[kW]","[kW]",null,null,null,"qv,test","[kW]","[kW]"]
["Clivet","Elfo Fresh2 70"," -","Multifunctional unit","air to air heat pump",null,70,0,null,70,"N/A",0.23,null,null,0.52,0.498,0.46600000000000003,0.14000000000000001,0.123,0.107,null,null,"70 m³/h",null,0.45,0.2,{"$f":"Y5/Z5","v":2.25},null,"npd"]
["Clivet","Elfo Fresh2 120"," -","Multifunctional unit","air to air heat pump",null,120,0,null,120,"N/A",0.18,null,null,0.98,0.92600000000000005,0.88700000000000001,0.23,0.21099999999999999,0.183,null,null,"120 m³/h",null,0.85,0.33,2.5757575757575757,null,"npd"]
["Clivet","Elfo Fresh2 200"," -","Multifunctional unit","air to air heat pump",null,200,0,null,200,"N/A",0.28999999999999998,null,null,1.81,1.7989999999999999,1.8109999999999999,0.4,0.35499999999999998,0.30099999999999999,null,null,"200 m³/h",null,1.63,0.56999999999999995,2.8596491228070176,null,"npd"]
["Clivet","Elfo Fresh2 300"," -","Multifunctional unit","air to air heat pump",null,300,0,null,300,"N/A",0.24,null,null,2.33,2.2559999999999998,2.2200000000000002,0.54,0.45800000000000002,0.35399999999999998,null,null,"300 m³/h",null,2.17,0.73,2.9726027397260273,null,"npd"]
["Clivet","Elfo Fresh2 500"," -","Multifunctional unit","air to air heat pump",null,500,0,null,500,"N/A",0.24,null,null,3.58,3.55,3.48,0.75,0.66400000000000003,0.57499999999999996,null,null,"500 m³/h",null,3.13,1.1000000000000001,2.8454545454545452,null,"npd"]
["Clivet","Elfo Fresh2 650"," - ","Multifunctional unit","air to air heat pump",null,650,0,null,650,"N/A",0.26,null,null,5,4.8810000000000002,4.7460000000000004,1.1200000000000001,0.99099999999999999,0.86699999999999999,null,null,"650 m³/h",null,4.2300000000000004,1.6,2.6437500000000003,null,"npd"]
["Clivet","Elfo Pack"," -","Multifunctional unit","air to air heat pump",400,400,300,null,400,"N/A",0.31,null,null,3.18,2.8879999999999999,2.6920000000000002,0.84199999999999997,0.75900000000000001,0.71099999999999997,null,null,"400 m³/h",null,2.145,0.84799999999999998,2.529481132075472,180]
["Nilan (EXRG)","Combi 302 Polar"," -","Multifunctional unit","heat exchanger +\nair to air heat pump",442,300,0,"117 | 299 | 442",null,"91 | 87 | 90","0,20 | 0,29 | 0,54",null,"126 | 310 | 413","1,355 | 2,501 | 2,977","1,433 | 2,723 | 3,320","1,578 | 3,232 | 4,294","0,425 / 0,404 / 0,370","0,408 / 0,400 / 0,366","0,559 / 0,847 / 0,908","3,6 | 3,2 | 2,0","4,9 | 5,1 | 3,0",387,null,2.069,0.753,2.7476759628154048,"npd"]
["Nilan (EXRG)","Combi 302 Top",{"$error":"#VALUE!"},"Multifunctional unit","heat exchanger +\nair to air heat pump",410,287,0,"165 | 287",null,"85 | 83","0,24 | 0,36",null,"165 | 287","1,358 | 1,909","1,522 | 2,269","1,644 | 2,684","0,288 / 0,271","0,280 / 0,268","0,262 / 0,268",null,"4,2 | 5,1","165 | 287",null,"1,061 | 1,469","0,441 | 0,475","2,4 | 3,1","npd"]
["Nilan (EXRG)","Compact P-VP18",{"$error":"#VALUE!"},"Multifunctional unit","heat exchanger +\nair to air heat pump",290,203,0,"91 | 179 | 235",null,"86 | 83 / 83","0,41 / 0,42 / 0,47",null,"92 | 173 | 233","1,017 | 1,561 | 1,880","1,114 | 1,682 | 2,095","1,225 / 1,950 / 2,280","0,311 | 0,306 | 0,300","0,292 | 0,288 | 0,284","0,260 | 0,250 | 0,258","2,2 | 3,1 | 3,6","3,1 | 4,6 | 5,2","100 | 203 | 290",null,"1,480 | 1,957 | 2,186","0,430 | 0,484 | 0,547","3,4 | 4,0 | 4,0",180]
["Nilan (EXRG)","Compact P-XL (EN308)"," -","Multifunctional unit","heat exchanger +\nair to air heat pump",400,280,0,"150 / 200 / 300 / 400",null,"86 / 84 / 82 / 80","0,35 / 0,36 / 0,49 / 0,64",null,null,"1,377 / 1,737 / 2,457 / 3,177","1,489 / 1,889 / 2,689 / 3,489","1,667 / 2,107 / 2,987 / 3,867","0,305 / 0,301 / 0,295 / 0,291","0,292 / 0,291 / 0,290 / 0,288","0,256 / 0,254 / 0,252 / 0,251",null,null,"100 / 203 / 290",null,"1,480 / 1,957 / 2,186","0,430 / 0,484 / 0,547","3,4 / 4,0 / 4,0",180]
["J. Pichler \nGesellschaft m.b.H","PKOM4A"," -","Multifunctional unit","heat exchanger +\nair to air heat pump",250,175,0,"137 | 185",null,"91 | 91","0,22 | 0,24",null,"140 | 190","1,333 | 1,589","1,414 | 1,786","1,707 | 1,807","0,231 | 0,221","0,224 | 0,259","0,314 | 0,484","3,6 | 4,1","5,1 | 6,0","188 | 264",null,"1,413 | 1,945","0,448 | 0,825","2,8 | 2,1"]
["SchwörerHaus \n(Bau Info Center Lüftungstechnik)","WRG 134 BP HK \nWRG 334 HK"," -","Multifunctional unit","heat exchanger +\nair to air heat pump",330,230,0,"128 | 230 | 327",null,"85 | 83 | 83","0,25 | 0,29 | 0,48",null,245,1.91,2.2480000000000002,2.5659999999999998,0.46,0.45600000000000002,0.42399999999999999,"2,4 | 2,6 | 2,3","4,2 | 4,9 | 6,1",null," -"," -"," -"," -","npd"]
["MyDatec - Telema","MyDatec RT 200",{"$error":"#VALUE!"},"Multifunctional unit","air to air heat pump",250,200,0,212,null,"N/A",0.19,null,212,1.9,1.95,1.83,0.52,0.48,0.38300000000000001,3.7," -",213,null,1.78,0.74,{"$f":"Y18/Z18","v":2.4054054054054053},"npd"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"245."]

{"sheet":"OLD Type 2+3","index":5,"n_rows":131,"n_cols":18,"rows_kept":131,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[124,14,127,14],[119,6,123,6],[119,13,123,13],[119,14,123,14],[124,1,125,1],[124,2,127,2],[124,3,127,3],[124,4,127,4],[124,5,127,5],[124,6,127,6],[124,13,127,13],[109,13,113,13],[109,14,113,14],[114,13,117,13],[114,14,117,14],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[119,2,123,2],[119,3,123,3],[119,4,123,4],[119,5,123,5],[109,1,110,1],[109,2,113,2],[109,3,113,3],[109,4,113,4],[109,5,113,5],[109,6,113,6],[103,2,104,2],[103,3,104,3],[103,4,104,4],[103,5,104,5],[103,6,104,6],[103,13,104,13],[103,14,104,14],[105,1,106,1],[105,2,108,2],[105,3,108,3],[105,4,108,4],[105,5,108,5],[105,6,108,6],[105,13,108,13],[105,14,108,14],[103,7,104,7],[103,8,104,8],[103,9,104,9],[103,10,104,10],[103,11,104,11],[103,12,104,12],[98,1,99,1],[98,2,100,2],[98,3,100,3],[98,4,100,4],[98,5,100,5],[98,6,100,6],[98,13,100,13],[98,14,100,14],[101,2,102,2],[101,3,102,3],[101,4,102,4],[101,5,102,5],[101,6,102,6],[101,7,102,7],[101,8,102,8],[101,9,102,9],[101,10,102,10],[101,11,102,11],[101,12,102,12],[101,13,102,13],[101,14,102,14],[90,17,92,17],[93,1,94,1],[93,2,97,2],[93,3,97,3],[93,4,97,4],[93,5,97,5],[93,6,97,6],[93,13,97,13],[93,14,97,14],[93,16,97,16],[85,1,86,1],[85,2,87,2],[85,3,87,3],[85,4,87,4],[85,5,87,5],[90,6,92,6],[90,13,92,13],[90,14,92,14],[90,16,92,16],[82,2,84,2],[82,3,84,3],[82,4,84,4],[82,5,84,5],[82,6,84,6],[82,13,84,13],[82,14,84,14],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[90,2,92,2],[90,3,92,3],[90,4,92,4],[90,5,92,5],[85,6,87,6],[85,13,87,13],[85,14,87,14],[88,1,89,1],[88,2,89,2],[88,3,89,3],[88,5,89,5],[88,6,89,6],[88,13,89,13],[88,14,89,14],[85,0,86,0],[79,0,80,0],[79,2,81,2],[79,3,81,3],[79,4,81,4],[79,5,81,5],[79,6,81,6],[73,14,75,14],[76,2,78,2],[76,3,78,3],[76,4,78,4],[76,5,78,5],[76,6,78,6],[76,13,78,13],[76,14,78,14],[73,2,75,2],[73,3,75,3],[73,4,75,4],[73,5,75,5],[73,6,75,6],[73,13,75,13],[79,13,81,13],[79,14,81,14],[80,1,81,1],[65,14,67,14],[68,1,72,1],[68,2,72,2],[68,3,72,3],[68,4,72,4],[68,5,72,5],[68,6,72,6],[68,13,72,13],[68,14,72,14],[65,2,67,2],[65,3,67,3],[65,4,67,4],[65,5,67,5],[65,6,67,6],[65,13,67,13],[59,14,61,14],[62,2,64,2],[62,3,64,3],[62,4,64,4],[62,5,64,5],[62,6,64,6],[62,13,64,13],[62,14,64,14],[59,2,61,2],[59,3,61,3],[59,4,61,4],[59,5,61,5],[59,6,61,6],[59,13,61,13],[57,8,58,8],[57,9,58,9],[57,11,58,11],[57,12,58,12],[57,13,58,13],[57,14,58,14],[52,5,56,5],[52,6,56,6],[57,2,58,2],[57,3,58,3],[57,4,58,4],[57,5,58,5],[57,6,58,6],[50,13,51,13],[50,14,51,14],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[52,2,56,2],[52,3,56,3],[52,4,56,4],[50,2,51,2],[50,3,51,3],[50,4,51,4],[50,5,51,5],[50,6,51,6],[50,8,51,8],[47,0,49,0],[47,2,49,2],[47,3,49,3],[47,4,49,4],[47,5,49,5],[47,6,49,6],[50,9,51,9],[50,11,51,11],[50,12,51,12],[43,2,46,2],[43,3,46,3],[43,4,46,4],[43,5,46,5],[43,6,46,6],[43,13,46,13],[43,14,46,14],[47,8,49,8],[47,9,49,9],[47,11,49,11],[47,12,49,12],[47,13,49,13],[47,14,49,14],[37,14,38,14],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[39,2,42,2],[39,3,42,3],[39,4,42,4],[39,5,42,5],[39,6,42,6],[39,13,42,13],[39,14,42,14],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[37,2,38,2],[37,3,38,3],[37,4,38,4],[37,5,38,5],[37,6,38,6],[37,11,38,11],[37,13,38,13],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,36,2],[34,3,36,3],[34,4,36,4],[34,5,36,5],[34,6,36,6],[34,13,36,13],[34,14,36,14],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,3,29,3],[26,4,29,4],[26,5,29,5],[26,6,29,6],[26,13,29,13],[26,14,29,14],[30,1,33,1],[30,3,33,3],[30,13,33,13],[30,14,33,14],[21,11,22,11],[21,12,22,12],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[23,5,24,5],[23,6,24,6],[23,13,24,13],[23,14,24,14],[20,1,22,1],[20,2,22,2],[20,3,22,3],[20,5,22,5],[20,6,22,6],[20,13,22,13],[14,14,15,14],[16,1,17,1],[16,2,19,2],[16,3,19,3],[16,4,19,4],[16,5,19,5],[16,6,19,6],[16,13,19,13],[16,14,19,14],[14,2,15,2],[14,3,15,3],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[14,6,15,6],[14,13,15,13],[20,14,22,14],[21,8,22,8],[21,9,22,9],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[6,14,9,14],[10,2,13,2],[10,3,13,3],[10,4,13,4],[10,5,13,5],[10,6,13,6],[10,13,13,13],[10,14,13,14],[4,6,5,6],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[0,4,0,5],[0,15,2,15],[0,16,3,16],[0,17,3,17],[1,4,1,5],[2,4,2,5],[6,1,7,1],[6,2,9,2],[6,3,9,3],[6,4,9,4],[6,5,9,5],[6,6,9,6],[6,13,9,13]]}
["  Produttore / Rivenditore","    Prodotto","  Wärmetauscher","Tipo ","Portate dichiarate min/max",null,"Portata di riferimento","Portate testate","Portate testate","Efficienza recuperatore sens.","Efficienza recuperatore sens.","Efficienza recuperatore lat.","Potenza elettrica specifica","Istituto di Prova","Rapporto di prova","Status","Data di aggiornamento ","Nota"]
["  Hersteller / Reseller","    Produkt","  scambiatore di calore","Typ ","deklarierte Volumenströme min/max",null,"Referenz- volumenstrom","gemessene Volumenströme","gemessene Volumenströme","Temperatur- verhältnis","Temperatur- verhältnis","Feuchtigkeits- verhältnis","elektr. spez. Leistungsaufnahme","Prüfinstitut","Prüfbericht",null,null,"Bemerkung"]
["  Manufactorer / Reseller","    Product","  heat exchanger","Type","declared air volume flow min/max",null,"reference air volume flow","measured air volume flow","measured air volume flow","temperatur ratio","temperatur ratio","humidity ratio","Spezific Power Input","Institut","Test Report"]
[null,null,null,null,"qvmin,d","qvmax,d","qvref","qvmin/ qvref/ qvmax","qv5","ɳ5,su","ɳ0,su","ɳx,su","SPI (SFP)",null,"Nr.","Spalte1"]
["Alpac","Flow Comfort Compact","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,30,21,null,10,0.81,null,0.71299999999999997,0.45,"TÜV SÜD","WRG 459","aktuell","2020-05-06","Name geändert"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,20,0.7,null,0.59499999999999997,0.47,null,null,"aktuell"]
[null,"Flow Plus 100 /HR /Full","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,91,70,null,23,0.80500000000000005,null,0.7,0.25,"TÜV SÜD","WRG 482","aktuell","2020-05-06","Name geändert"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,45,0.71,null,0.60399999999999998,0.3,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,64,0.67,null,0.56599999999999995,0.37,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,81,0.63,null,0.55700000000000005,0.46,null,null,"aktuell"]
[null,"Flow Compact/HR/Full","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,36,25,null,9.1999999999999993,0.84299999999999997,null,0.71,0.36,"TÜV SÜD","WRG 546","aktuell","2020-05-06","Name geändert"]
[null,"Flow Aliante /Full",null,null,null,null,null,null,15.9,0.74,null,0.61499999999999999,0.32,null,null,"aktuell"]
[null,"Flow Arias Light",null,null,null,null,null,null,23.3,0.69699999999999995,null,0.55500000000000005,0.36,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,33.200000000000003,0.64400000000000002,null,"npd",0.49,null,null,"aktuell"]
[null,"Flow Smart /HR /Full","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,45,32,null,15.4,0.86899999999999999,null,0.77800000000000002,0.38,"TÜV SÜD","WRG 470","aktuell","2021-06-29"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,30.9,0.82199999999999995,null,"npd",0.43,null,null,"aktuell",null,"neu"]
[null,"Compact Twin ",null,"bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,72,50,null,13.8,0.84299999999999997,null,0.71,0.36,"TÜV SÜD","WRG 546","delete","2021-06-29","aus Programm"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,31.8,0.74,null,0.61499999999999999,0.32,null,null,"delete"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,46.6,0.69699999999999995,null,0.55500000000000005,0.36,null,null,"delete"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,68.599999999999994,0.64400000000000002,null,"npd",0.49,null,null,"delete"]
["Airplast","A60-FLAT Basic-Duo-Wireless\nA60-FLAT-APP\n(min. 2 apparecchi/geräte)","HRC3b - regenerative (alternating flow dir)","funzionamento alternato\nUmschaltbetrieb",null,"60 m3/h",40,null,13.18,0.42899999999999999,null,"N/A",0.38,"IMQ","22031SEG-08MC112_2","aktuell","2023-09-25","neuer Prüfbericht"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,24.25,0.41,null,"N/A",0.24,null,null,"aktuell","2023-10-13","Namen geändert"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"aktuell"]
["Blu Martin","Free Air 100","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,"100 m3/h","70 m3/h",null,52.87,0.8,null,"N/A",0.27,"TÜV SÜD","WRG 330","aktuell","2021-08-09","stufe ergänzt"]
["(Radmüller OHG)",null,null,null,null,null,null,null,94,0.8,null,"N/A",0.43,null,null,"aktuell",null," bestehend"]
["Brink Climate Systems   (Airplast)         ","Air 70","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,"70 m3/h",49,null,"46 m³/h",0.73,null,"N/A",0.2,"TZWL","M.85.09.204.AK","aktuell"]
["Climapac","Plus 100",null,"bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,91,70,null,23,0.80500000000000005,null,0.7,0.25,"TÜV SÜD","WRG 482","delete","2020-05-06","Firma aufgelöst"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,45,0.71,null,0.60399999999999998,0.3,null,null,"delete"]
["(Alpac)",null,null,null,null,null,null,null,64,0.67,null,0.56599999999999995,0.37,null,null,"delete"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,81,0.63,null,0.55700000000000005,0.46,null,null,"delete"]
[null,"Flow Compact\nAliante (light, full optional)\nArias (light, full optional, living)",null,"bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,null,null,null,9.1999999999999993,0.84299999999999997,null,0.71,0.36,"TÜV SÜD","WRG 546","delete","2020-05-06","Firma aufgelöst"]
[null,null,null,null,null,36,25,null,15.9,0.74,null,0.61499999999999999,0.32,null,null,"delete"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,23.3,0.69699999999999995,null,0.55500000000000005,0.36,null,null,"delete"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,33.200000000000003,0.64400000000000002,null,"npd",0.49,null,null,"delete"]
["Finstral ","ActiveVent","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,41,"28 m³/h",null,"14 m³/h",0.77,null,0.66,0.28000000000000003,"TÜV SÜD","WRG438","aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"27 m³/h",0.7,null,0.51,0.35,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"38 m³/h",0.65,null,0.45,0.52,null,null,"aktuell"]
["Halmburger","WRL-K-75","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,"60 m3/h","45 m3/h",null,"27 m³/h",0.69,null,"N/A",0.24,"TÜV SÜD","WRG442","aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"42 m³/h",0.66,null,null,0.27,null,null,"aktuell"]
["Helty","Flow 100 \nFlow 100 Pure","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,91,70,null,23,0.80500000000000005,null,0.7,0.25,"TÜV SÜD","WRG 482","aktuell","2019-05-09"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,45,0.71,null,0.60399999999999998,0.3,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,64,0.67,null,0.56599999999999995,0.37,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,81,0.63,null,0.55700000000000005,0.46,null,null,"aktuell"]
[null,"Flow 40 /Pure","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,36,25,null,9.1999999999999993,0.84299999999999997,null,0.71,0.36,"TÜV SÜD","WRG 546","aktuell","2019-05-09"]
[null,"Flow Plus",null,null,null,null,null,null,15.9,0.74,null,0.61499999999999999,0.32,null,null,"aktuell"]
[null,"Flow Elite",null,null,null,null,null,null,23.3,0.69699999999999995,null,0.55500000000000005,0.36,null,null,"aktuell"]
[null,"Flow Easy /tinteggiabile /UV",null,null,null,null,null,null,33.200000000000003,0.64400000000000002,null,"npd",0.49,null,null,"aktuell"]
["InVENter GmbH","iV-Smart+  ","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)","funzionamento alternato\nUmschaltbetrieb",null,56,42,null,31,0.64,null,"N/A",0.15,"TÜV SÜD","WRG502-rev1","aktuell"]
[null,"iV14-Zero",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"aktuell"]
[null,"(min. 2 apparecchi/geräte)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"aktuell"]
[null,"iV-Twin+","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,22,15.8,null,9.6,0.53900000000000003,null,"N/A",0.17,"TÜV SÜD","WRG565","aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"aktuell"]
["liVENTO GmbH/srl","AEROline Alm -S2/E3","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)","\nbidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,"55 m3/h","39 m3/h",null,15,0.77700000000000002,null,"N/A",0.28000000000000003,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,24,0.75900000000000001,null,"N/A",0.28000000000000003,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,36,0.755,null,"N/A",0.28999999999999998,"IGE","PL.15.WLG.111.Eni","aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,40,0.746,null,"N/A",0.33,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,49,0.72799999999999998,null,"N/A",0.41,null,null,"aktuell"]
["Lunos","Lunos – e2","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)","funzionamento alternato\nUmschaltbetrieb",null,33,23,null,13.28,0.48199999999999998,null,"N/A",0.18,"IGE","PL.17.WLG.297B.EN","aktuell"]
["(Recuterm)","(min. 2 apparecchi/geräte)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"aktuell"]
[null,"Lunos – e260","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)","funzionamento alternato\nUmschaltbetrieb",null,57,40,null,13.1,0.82899999999999996,null,"N/A",0.08,"IGE","PL.21.WLG.370.Da.EN","aktuell","2022-03-03"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,35.200000000000003,0.75900000000000001,null,"N/A",0.08,null,null,"aktuell"]
[null,"(min. 2 apparecchi/geräte)",null,null,null,null,null,null,48.9,0.71,null,"N/A",0.1,null,null,"aktuell"]
["MAICO","PP45 (O, RC)","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)","funzionamento alternato\nUmschaltbetrieb",null,42,31,null,10,0.56999999999999995,null,"N/A",0.13,"IGE","PL.16.WLG.278.Ca","aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,20,0.55000000000000004,null,"N/A",0.1,null,null,"aktuell"]
["(Imperial)","(min. 2 apparecchi/geräte)",null,null,null,null,null,null,27,0.52,null,"N/A",0.12,null,null,"aktuell"]
[null,"WS 75 Powerbox","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,70,49,null,19.899999999999999,0.93,null,"N/A",0.3,"IGE","PL 19WLG 357 EN","aktuell","2023-05-03","QP, daten aktualisiert"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,49,0.81499999999999995,null,"N/A",0.27,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,70,0.77,null,"N/A",0.37,null,null,"aktuell"]
[null,"\nM-WRG-S\nM-WRG-K","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)","\nbidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,"97 m3/h","69 m3/h",null,14.3,0.67500000000000004,null,"N/A",0.16,"TÜV Süd","WRG 430","aktuell","2019-05-07"]
["Meltem",null,null,null,null,null,null,null,40.1,0.63800000000000001,null,"N/A",0.14000000000000001,null,null,"aktuell"]
["(Isodomus)",null,null,null,null,null,null,null,57.3,0.61299999999999999,null,"N/A",0.21,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,64.8,0.59699999999999998,null,"N/A",0.24,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,92.7,0.57299999999999995,null,"N/A",0.38,null,null,"aktuell"]
[null,"M-WRG-II P","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,99,70,null,10,0.94,null,"N/A",0.44,"TÜV Süd","WRG 516 A","aktuell","2019-05-07"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,69,0.84,null,"N/A",0.31,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,100,0.83,null,"N/A",0.48,null,null,"aktuell"]
[null,"M-WRG-II E","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,99,70,null,10,0.90900000000000003,null,0.81299999999999994,0.42,"TÜV Süd","WRG 516 B","aktuell","2019-05-07"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,70,0.72299999999999998,null,0.44400000000000001,0.28999999999999998,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,"bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,null,null,null,100,0.69199999999999995,null,0.36599999999999999,0.48,null,null,"aktuell"]
["J. Pichler Gesellschaft m.b.H","LG 100 UP/AP ","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,60,42,null,24.9,0.82,null,0.77,0.33,"TÜV Süd","WRG 610","aktuell","2022-04-05"]
[null,"singolo ambiente - Einzelraum",null,null,null,null,null,null,40.700000000000003,0.77200000000000002,null,0.69099999999999995,0.28000000000000003,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,58.2,0.73899999999999999,null,0.63700000000000001,0.28000000000000003,null,null,"aktuell"]
[null,"LG 100 UP","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,80,56,null,24.3,0.81899999999999995,null,0.77200000000000002,0.44,"TÜV Süd","WRG 610","aktuell","2022-04-05"]
[null,"pluri ambienti - Mehrraum",null,null,null,null,null,null,55,0.75,null,0.64300000000000002,0.35,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,77.400000000000006,0.71099999999999997,null,0.57599999999999996,0.49,null,null,"aktuell"]
["Straudi","Posaclima PureAir","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,41,"28 m³/h",null,"14 m³/h",0.77,null,0.66,0.28000000000000003,"TÜV SÜD","WRG438","aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"27 m³/h",0.7,null,0.51,0.35,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"38 m³/h",0.65,null,0.45,0.52,null,null,"aktuell"]
["Suedwind","Ambientika \n(min. 2 apparecchi/geräte)","HRC3b - regenerative (alternating flow dir)","funzionamento alternato\nUmschaltbetrieb",null,"60 m3/h",40,null,13.18,0.42899999999999999,null,"N/A",0.38,"IMQ","22031SEG-08MC112_2","aktuell","2023-09-25","neuer Prüfbericht"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,24.25,0.41,null,"N/A",0.24,null,null,"aktuell","2023-09-25"]
["Südtirol Fenster","ISO-bloc-air ® ","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,37,25.5,null,10.4,0.77,null,"N/A",0.51,"TÜV SÜD","WRG535 rev1","aktuell","2019-07-03","Messstufen ergänzt"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,22.7,0.69099999999999995,null,"N/A",0.4,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,32.4,0.64300000000000002,null,"N/A",0.56999999999999995,null,null,"aktuell"]
["Thesan - Savio Group","Aircare AF","HRC3 - regenerative","\nunidirezionale - unidirektional",null,40,28,null,"16 m³/h",0,null,"N/A",0.25,"TÜV SÜD","WRG 339","delete","2022-09-06"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"24 m³/h",0,null,"N/A",0.21,null,null,"delete"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"28 m³/h",0,null,"N/A",0.25,null,null,"delete"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"33 m³/h",0,null,"N/A",0.27,null,null,"delete"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"40 m³/h",0,null,"N/A",0.33,null,null,"delete"]
[null,"Thesan - Aircare ES","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,41,"28 m³/h",null,14,0.77,null,0.66,0.28000000000000003,"TÜV SÜD","WRG438","aktuell","2022-09-06","gelöscht"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,27,0.7,null,0.51,0.35,null,null,"aktuell","2023-07-01","erneuert"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,38,0.65,null,0.45,0.52,null,null,"aktuell"]
[null,"Air fox ","HRC3 - regenerative","funzionamento alternato\nUmschaltbetrieb",null,47,35,null,22.1,0.54800000000000004,null,"N/A",0.16,"IGE","PL.21.WLG.395C.EN","aktuell","2023-03-21","neuer PB"]
["Top Air ","(min. 2 apparecchi/geräte)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"aktuell","2019-05-09","Datum alte daten"]
["(Roos)","Air mini","HRC3 - regenerative","funzionamento alternato\nUmschaltbetrieb",null,60,42,null,52,0.55000000000000004,null,"N/A",0.45,"IGE","PL14WLG199 (ERP)","aktuell","2019-08-20"]
[null,"(min. 2 apparecchi/geräte)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"aktuell"]
[null,"R-Tube 40","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,40,28,null,8.4,0.78700000000000003,null,"N/A",0.27,"IGE","PL.17.WLG.309.C2.EN","aktuell","2019-05-09"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,17.600000000000001,0.69099999999999995,null,"N/A",0.16,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,25.5,0.63300000000000001,null,"N/A",0.15,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,35,0.58299999999999996,null,"N/A",0.18,null,null,"aktuell"]
[null,"R-Tube 60","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)","\nbidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,60,42,null,9,0.86,null,"N/A",0.27,"IGE","PL.17.WLG.309.C1.EN","aktuell","2019-05-09"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,19,0.76,null,"N/A",0.16,null,null,"aktuell","2019-08-20","Daten korrigiert"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,28,0.69,null,"N/A",0.15,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,38,0.64,null,"N/A",0.18,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,55,0.61,null,"N/A",0.26,null,null,"aktuell"]
["Ventomaxx ","WRG RONDO IQ (FA-LAW-K, G3)\n(min. 2 apparecchi/geräte)","HRC3 - regenerative","funzionamento alternato\nUmschaltbetrieb",null,46,32,null,19.8,0.51400000000000001,null,"N/A",0.14000000000000001,"TÜV-Süd","WRG 503","delete","2022-06-08"]
["(Loex)","SMART RONDO HRV (Gl150, G3)\n(min. 2 apparecchi/geräte)","HRC3 - regenerative","funzionamento alternato\nUmschaltbetrieb",null,58,41,null,21.1,0.433,null,"N/A",0.1,null,"WRG 503","delete","2022-06-08"]
[null,"WRG RONDO PLUS (FA-LAW-K, G3)\n(min. 2 apparecchi/geräte)","HRC3 - regenerative","funzionamento alternato\nUmschaltbetrieb",null,39,28,null,14,0.43,null,"N/A",0.13,null,null,"delete","2022-06-08"]
[null,"WRG RONDO PLUS (Gl150, G3)\n(min. 2 apparecchi/geräte)","HRC3 - regenerative","funzionamento alternato\nUmschaltbetrieb",null,47,33,null,18,0.45,null,"N/A",0.11,null,"WRG 503","delete","2022-06-08"]
["Wolf Italia                     (Brink Climate System)","CWL-D 70","HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,"70 m3/h",49,null,"46 m³/h",0.73,null,"N/A",0.2,"TZWL","M.85.09.204.AK","aktuell"]
["Zehnder","ComfoSpot 50","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)","\nbidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,"50 m3/h",35,null,13,0.76,null,0.74399999999999999,0.27,"TÜV SÜD","WRG474","aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,22,0.66,null,0.58099999999999996,0.22,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,30,0.61,null,0.495,0.23,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,35,0.57999999999999996,null,0.46,0.27,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,43,0.55000000000000004,null,0.439,0.28999999999999998,null,null,"aktuell"]
[null,"ComfoAir 70","HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)","\nbidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich",null,59,41,null,13.9,0.82199999999999995,null,0.85,0.26,"TÜV SÜD","WRG 409","aktuell","2019-01-11"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,25.9,0.76500000000000001,null,0.75,0.19,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,38.799999999999997,0.70399999999999996,null,0.62,0.21,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,54.5,0.65600000000000003,null,0.55000000000000004,0.3,null,null,"aktuell"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"aktuell"]
["Limot","Airodor 30 \n(min. 2 apparecchi/geräte)","HRC3 - regenerative","funzionamento alternato\nUmschaltbetrieb",null,"37 m3/h","26 m3/h",null,"7 m³/h",0.22,null,"N/A",0.12,"TÜV-Süd","WRG391","aktuell"]
[null,{"$f":"COUNTIFS(B5:B130,\"<>\",P5:P130,\"aktuell\")","v":49},null,{"$f":"COUNTIFS(D5:D130,\"<>\")","v":44},{"$f":"COUNTIFS(E5:E130,\"<>\",P5:P130,\"aktuell\")","v":0}]

{"sheet":"OLD_ducted","index":6,"n_rows":356,"n_cols":11,"rows_kept":356,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[30,0,31,0],[339,2,340,2],[339,3,340,3],[339,8,340,8],[339,9,340,9],[339,10,340,10],[331,2,332,2],[331,3,332,3],[331,8,332,8],[331,9,332,9],[331,10,332,10],[333,2,335,2],[333,3,335,3],[333,8,335,8],[333,9,335,9],[333,10,335,10],[325,2,327,2],[325,3,327,3],[325,8,327,8],[325,9,327,9],[325,10,327,10],[328,2,330,2],[328,3,330,3],[328,8,330,8],[346,2,349,2],[346,3,349,3],[346,8,349,8],[346,9,349,9],[346,10,349,10],[341,2,344,2],[341,3,344,3],[341,8,344,8],[341,9,344,9],[341,10,344,10],[328,9,330,9],[328,10,330,10],[319,2,321,2],[319,3,321,3],[319,8,321,8],[319,9,321,9],[319,10,321,10],[322,2,324,2],[322,3,324,3],[322,8,324,8],[322,9,324,9],[322,10,324,10],[311,2,314,2],[311,3,314,3],[311,8,314,8],[311,9,314,9],[311,10,314,10],[315,2,317,2],[315,3,317,3],[315,8,317,8],[315,9,317,9],[315,10,317,10],[304,2,306,2],[304,3,306,3],[304,8,306,8],[304,9,306,9],[304,10,306,10],[307,2,310,2],[307,3,310,3],[307,8,310,8],[307,9,310,9],[307,10,310,10],[298,2,300,2],[298,3,300,3],[298,8,300,8],[298,9,300,9],[298,10,300,10],[301,2,303,2],[301,3,303,3],[301,8,303,8],[301,9,303,9],[301,10,303,10],[292,2,294,2],[292,3,294,3],[292,8,294,8],[292,9,294,9],[292,10,294,10],[295,2,297,2],[295,3,297,3],[295,8,297,8],[295,9,297,9],[295,10,297,10],[286,2,289,2],[286,3,289,3],[286,8,289,8],[286,9,289,9],[286,10,289,10],[290,2,291,2],[290,3,291,3],[290,8,291,8],[290,9,291,9],[290,10,291,10],[281,2,282,2],[281,3,282,3],[281,8,282,8],[281,9,282,9],[281,10,282,10],[283,2,285,2],[283,3,285,3],[283,8,285,8],[283,9,285,9],[283,10,285,10],[276,2,277,2],[276,3,277,3],[276,8,277,8],[276,9,277,9],[276,10,277,10],[278,2,279,2],[278,3,279,3],[278,8,279,8],[278,9,279,9],[278,10,279,10],[268,2,271,2],[268,3,271,3],[268,8,271,8],[268,9,271,9],[268,10,271,10],[272,2,275,2],[272,3,275,3],[272,8,275,8],[272,9,275,9],[272,10,275,10],[261,2,264,2],[261,3,264,3],[261,8,264,8],[261,9,264,9],[261,10,264,10],[265,2,267,2],[265,3,267,3],[265,8,267,8],[265,9,267,9],[265,10,267,10],[255,2,256,2],[255,3,256,3],[255,8,256,8],[255,9,256,9],[255,10,256,10],[257,2,260,2],[257,3,260,3],[257,8,260,8],[257,9,260,9],[257,10,260,10],[248,2,251,2],[248,3,251,3],[248,8,251,8],[248,9,251,9],[248,10,251,10],[252,2,254,2],[252,3,254,3],[252,8,254,8],[252,9,254,9],[252,10,254,10],[239,2,243,2],[239,3,243,3],[239,8,243,8],[239,9,243,9],[239,10,243,10],[244,2,247,2],[244,3,247,3],[244,8,247,8],[244,9,247,9],[244,10,247,10],[232,2,234,2],[232,3,234,3],[232,8,234,8],[232,9,234,9],[232,10,234,10],[235,2,238,2],[235,3,238,3],[235,8,238,8],[235,9,238,9],[235,10,238,10],[226,2,227,2],[226,3,227,3],[226,8,227,8],[226,9,227,9],[226,10,227,10],[228,2,230,2],[228,3,230,3],[228,8,230,8],[228,9,230,9],[228,10,230,10],[218,2,220,2],[218,3,220,3],[218,8,220,8],[218,9,220,9],[218,10,220,10],[221,2,224,2],[221,3,224,3],[221,8,224,8],[221,9,224,9],[221,10,224,10],[212,2,214,2],[212,3,214,3],[212,8,214,8],[212,9,214,9],[212,10,214,10],[215,2,217,2],[215,3,217,3],[215,8,217,8],[215,9,217,9],[215,10,217,10],[207,2,208,2],[207,3,208,3],[207,8,208,8],[207,9,208,9],[207,10,208,10],[209,2,210,2],[209,3,210,3],[209,8,210,8],[209,9,210,9],[209,10,210,10],[203,2,204,2],[203,3,204,3],[203,8,204,8],[203,9,204,9],[203,10,204,10],[205,2,206,2],[205,3,206,3],[205,8,206,8],[205,9,206,9],[205,10,206,10],[198,2,199,2],[198,3,199,3],[198,8,199,8],[198,9,199,9],[198,10,199,10],[200,2,202,2],[200,3,202,3],[200,8,202,8],[200,9,202,9],[200,10,202,10],[192,2,195,2],[192,3,195,3],[192,8,195,8],[192,9,195,9],[192,10,195,10],[196,2,197,2],[196,3,197,3],[196,8,197,8],[196,9,197,9],[196,10,197,10],[182,2,185,2],[182,3,185,3],[182,8,185,8],[182,9,185,9],[182,10,185,10],[186,2,191,2],[186,3,191,3],[186,8,191,8],[186,9,191,9],[186,10,191,10],[176,2,178,2],[176,3,178,3],[176,8,178,8],[176,9,178,9],[176,10,178,10],[179,2,181,2],[179,3,181,3],[179,8,181,8],[179,9,181,9],[179,10,181,10],[162,2,164,2],[162,3,164,3],[162,8,164,8],[162,9,164,9],[162,10,164,10],[165,2,167,2],[165,3,167,3],[165,8,167,8],[165,9,167,9],[165,10,167,10],[150,2,152,2],[150,3,152,3],[150,8,152,8],[150,9,152,9],[150,10,152,10],[159,2,161,2],[159,3,161,3],[159,8,161,8],[159,9,161,9],[159,10,161,10],[145,2,146,2],[145,3,146,3],[145,8,146,8],[145,9,146,9],[145,10,146,10],[147,2,149,2],[147,3,149,3],[147,8,149,8],[147,9,149,9],[147,10,149,10],[139,2,141,2],[139,3,141,3],[139,8,141,8],[139,9,141,9],[139,10,141,10],[142,2,144,2],[142,3,144,3],[142,8,144,8],[142,9,144,9],[142,10,144,10],[135,2,136,2],[135,3,136,3],[135,8,136,8],[135,9,136,9],[135,10,136,10],[137,2,138,2],[137,3,138,3],[137,8,138,8],[137,9,138,9],[137,10,138,10],[130,2,132,2],[130,3,132,3],[130,8,132,8],[130,9,132,9],[130,10,132,10],[133,2,134,2],[133,3,134,3],[133,8,134,8],[133,9,134,9],[133,10,134,10],[119,2,122,2],[119,3,122,3],[119,8,122,8],[119,9,122,9],[119,10,122,10],[123,2,129,2],[123,3,129,3],[123,8,129,8],[123,9,129,9],[123,10,129,10],[109,2,112,2],[109,3,112,3],[109,8,112,8],[109,9,112,9],[109,10,112,10],[113,2,118,2],[113,3,118,3],[113,8,118,8],[113,9,118,9],[113,10,118,10],[99,2,102,2],[99,3,102,3],[99,8,102,8],[99,9,102,9],[99,10,102,10],[103,2,108,2],[103,3,108,3],[103,8,108,8],[103,9,108,9],[103,10,108,10],[90,2,92,2],[90,3,92,3],[90,8,92,8],[90,9,92,9],[90,10,92,10],[93,2,95,2],[93,3,95,3],[93,8,95,8],[93,9,95,9],[93,10,95,10],[84,2,86,2],[84,3,86,3],[84,8,86,8],[84,9,86,9],[84,10,86,10],[87,2,89,2],[87,3,89,3],[87,8,89,8],[87,9,89,9],[87,10,89,10],[67,2,73,2],[67,3,73,3],[67,8,73,8],[67,9,73,9],[67,10,73,10],[74,2,80,2],[74,3,80,3],[74,8,80,8],[74,9,80,9],[74,10,80,10],[56,2,59,2],[56,3,59,3],[56,8,59,8],[56,9,59,9],[56,10,59,10],[60,2,66,2],[60,3,66,3],[60,8,66,8],[60,9,66,9],[60,10,66,10],[47,2,49,2],[47,3,49,3],[47,8,49,8],[47,9,49,9],[47,10,49,10],[50,2,55,2],[50,3,55,3],[50,8,55,8],[50,9,55,9],[50,10,55,10],[42,2,44,2],[42,3,44,3],[42,8,44,8],[42,9,44,9],[42,10,44,10],[45,2,46,2],[45,3,46,3],[45,8,46,8],[45,9,46,9],[45,10,46,10],[36,2,38,2],[36,3,38,3],[36,8,38,8],[36,9,38,9],[36,10,38,10],[39,2,41,2],[39,3,41,3],[39,8,41,8],[39,9,41,9],[39,10,41,10],[32,2,33,2],[32,3,33,3],[32,8,33,8],[32,9,33,9],[32,10,33,10],[34,2,35,2],[34,3,35,3],[34,8,35,8],[34,9,35,9],[34,10,35,10],[23,2,29,2],[23,3,29,3],[23,8,29,8],[23,9,29,9],[23,10,29,10],[30,2,31,2],[30,3,31,3],[30,8,31,8],[30,9,31,9],[30,10,31,10],[13,2,15,2],[13,3,15,3],[13,8,15,8],[13,9,15,9],[13,10,15,10],[16,2,22,2],[16,3,22,3],[16,8,22,8],[16,9,22,9],[16,10,22,10],[3,2,8,2],[3,3,8,3],[3,8,8,8],[3,9,8,9],[3,10,8,10],[9,2,12,2],[9,3,12,3],[9,8,12,8],[9,9,12,9],[9,10,12,10]]}
["Produttore / Rivenditore","Prodotto","Portata massima","Portata nominale","Portata test","Efficienza del recuperatore",null,"Assorbimento elettrico totale","Istituto di Prova","rapporto di prova","Norme/regolamento di prova"]
["Hersteller / Reseller","Produkt","Höchster Luftvolumenstrom","Bezugs-Luftvolumenstrom","Prüf-Luftvolumenstrom","Rückgewinnungsgrad",null,"Stromaufnaheme","Prüfinstitut","Prüfbericht","Prüfnorm u/o Richtlinie"]
[null,null,"qv,max","qv,nom","qv,test","ɳθ,su","ɳx,su","SFP",null,"Nr."]
["Aerauliqa","QCMEV","230 m3/h","161 m3/h","76 m³/h",0,0,"0,048 Wh/m³","BRE",295934,"SAP – EN 13141-7"]
[null,null,null,null,"104 m³/h",0,0,"0,043 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"133 m³/h",0,0,"0,048 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"162 m³/h",0,0,"0,056 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"191 m³/h",0,0,"0,066 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"220 m³/h",0,0,"0,078 Wh/m³"]
[null,"QR200","197 m3/h","138 m3/h","76 m³/h",0.86,0,"0,24 Wh/m³","BRE",293591,"SAP – EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"104 m³/h",0.85,0,"0,29 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"133 m³/h",0.83,0,"0,34 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"162 m³/h",0.81,0,"0,44 Wh/m³"]
[null,"QR 350","327 m3/h","229 m3/h","76 m³/h",0.89,0,0.27,"BRE","P103264-1001","SAP – EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"104 m³/h",0.88,0,0.32]
[null,null,null,null,"133 m³/h",0.87,0,0.39]
[null,"QR400","363 m3/h","254 m3/h","76 m³/h",0.92,0,"0,16 Wh/m³","BRE",295935,"SAP – EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"104 m³/h",0.9,0,"0,17 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"133 m³/h",0.89,0,"0,18 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"162 m³/h",0.89,0,"0,22 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"191 m³/h",0.88,0,"0,25 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"220 m³/h",0.87,0,"0,29 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"248 m³/h",0.86,0,"0,35 Wh/m³"]
[null,"QR550","520 m3/h","364 m3/h","76 m³/h",0.93,0,0.16,"BRE","P103264-1002","SAP – EN 308:1998"]
[null,null,null,null,"104 m³/h",0.93,0,0.16]
[null,null,null,null,"133 m³/h",0.91,0,0.18]
[null,null,null,null,"162 m³/h",0.91,0,0.21]
[null,null,null,null,"191 m³/h",0.9,0,0.24]
[null,null,null,null,"220 m³/h",0.89,0,0.28999999999999998]
[null,null,null,null,"248 m³/h",0.89,0,0.34]
["Aerex Haustechnik-systeme","Reco-Boxx 170","160 m3/h","112 m3/h","67 m³/h",0.88,0,"0,38 Wh/m³","IGE","PL.12.WLG.136.PH","Regolamento PHI"]
[null,null,null,null,"88 m³/h",0.86,0,"0,36 Wh/m³"]
[null,"Reco_Boxx Comfort","250 m3/h","175 m3/h","127 m³/h",0.89,0,"0,49 Wh/m³","TÜV","WRG 019","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,null,null,null,"203 m³/h",0.84,0,"0,42 Wh/m³"]
[null,"Reco-Boxx Mini","-","-","84 m³/h",0.88,0,"0,15 Wh/m³","TÜV","WRG 101c","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,null,null,null,"124 m³/h",0.88,0,"0,24 Wh/m³"]
[null,"Reco-Boxx 300","300 m3/h","210 m3/h","95 m³/h",0.89,0,"0,33 Wh/m³","TÜV","WRG 135","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,null,null,null,"150 m³/h",0.87,0,"0,30 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"237 m³/h",0.84,0,"0,36 Wh/m³"]
[null,"Reco-Boxx 400","400 m3/h","280 m3/h","126 m³/h",0.89,0,"0,32 Wh/m³","TÜV","WRG 143b","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,null,null,null,"191 m³/h",0.86,0,"0,34 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"312 m³/h",0.81,0,"0,36 Wh/m³"]
[null,"Reco-Boxx 600","620 m3/h","432 m3/h","186 m³/h",0.87,0,"0,22 Wh/m³","TÜV","WRG 156 (Rev1)","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,null,null,null,"315 m³/h",0.83,0,"0,23 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"487 m³/h",0.8,0,"0,36 Wh/m³"]
["Aermec","Repuro 100",92,64,75.600000000000009,0.876,0,0.253,"BRE","P100891-1005","SAP – EN 308:1997 - EN 13141-7"]
[null,null,null,null,104.4,0.85599999999999998,0,0.26700000000000002]
[null,"Repuro 170",130,91,80,0.88,0,0.28000000000000003,"BRE","P100891-1002","SAP – EN 308:1997 - EN 13141-7"]
[null,null,null,null,120,0.86,0,0.3]
[null,null,null,null,159,0.83,0,0.33]
[null,"Repuro 250/250R",250,175,75.600000000000009,0.88,0,{"$f":"0.75/3.6","v":0.20833333333333331},"BRE","P100891-1006","SAP – EN 308:1997 - EN 13141-7"]
[null,null,null,null,104.4,0.876,0,{"$f":"0.73/3.6","v":0.20277777777777778}]
[null,null,null,null,133.20000000000002,0.871,0,{"$f":"0.8/3.6","v":0.22222222222222224}]
[null,null,null,null,162,0.86,0,{"$f":"0.96/3.6","v":0.26666666666666666}]
[null,null,null,null,190.8,0.85399999999999998,0,{"$f":"1.12/3.6","v":0.31111111111111112}]
[null,null,null,null,219.6,0.85,0,{"$f":"1.36/3.6","v":0.37777777777777777}]
[null,"Repuro 350/350R",350,246,89,0.88,0,0.33,"BRE","P100891-1001","SAP – EN 308:1997 - EN 13141-7"]
[null,null,null,null,178,0.86,0,0.3]
[null,null,null,null,267,0.84,0,0.37]
[null,null,null,null,356,0.82,0,0.47]
[null,"RePuro 450/450R",450,315,75.600000000000009,0.89900000000000002,0,{"$f":"0.84/3.6","v":0.23333333333333331},"BRE","P100891-1007","SAP – EN 308:1997 - EN 13141-7"]
[null,null,null,null,104.4,0.89600000000000002,0,{"$f":"0.77/3.6","v":0.21388888888888888}]
[null,null,null,null,133.20000000000002,0.88700000000000001,0,{"$f":"0.8/3.6","v":0.22222222222222224}]
[null,null,null,null,162,0.88300000000000001,0,{"$f":"0.9/3.6","v":0.25}]
[null,null,null,null,190.8,0.88100000000000001,0,{"$f":"1.03/3.6","v":0.28611111111111109}]
[null,null,null,null,219.6,0.871,0,{"$f":"1.22/3.6","v":0.33888888888888885}]
[null,null,null,null,248.4,0.86699999999999999,0,{"$f":"1.42/3.6","v":0.39444444444444443}]
[null,"RePuro 550/550R",550,399,75.600000000000009,0.89900000000000002,0,{"$f":"0.83/3.6","v":0.23055555555555554},"BRE","P100891-1008","SAP – EN 308:1997 - EN 13141-7"]
[null,null,null,null,104.4,0.89600000000000002,0,{"$f":"0.78/3.6","v":0.21666666666666667}]
[null,null,null,null,133.20000000000002,0.88700000000000001,0,{"$f":"0.82/3.6","v":0.22777777777777775}]
[null,null,null,null,162,0.88300000000000001,0,{"$f":"0.91/3.6","v":0.25277777777777777}]
[null,null,null,null,190.8,0.88100000000000001,0,{"$f":"1.07/3.6","v":0.29722222222222222}]
[null,null,null,null,219.6,0.871,0,{"$f":"1.24/3.6","v":0.34444444444444444}]
[null,null,null,null,248.4,0.86699999999999999,0,{"$f":"1.44/3.6","v":0.39999999999999997}]
[null,"RePuro 650/650R",620,434,75.600000000000009,0.89900000000000002,0,{"$f":"0.85/3.6","v":0.2361111111111111},"BRE","P100891-1009","SAP – EN 308:1997 - EN 13141-7"]
[null,null,null,null,104.4,0.89600000000000002,0,{"$f":"0.79/3.6","v":0.21944444444444444}]
[null,null,null,null,133.20000000000002,0.88700000000000001,0,{"$f":"0.84/3.6","v":0.23333333333333331}]
[null,null,null,null,162,0.88300000000000001,0,{"$f":"0.92/3.6","v":0.25555555555555554}]
[null,null,null,null,190.8,0.88100000000000001,0,{"$f":"1.04/3.6","v":0.28888888888888892}]
[null,null,null,null,219.6,0.871,0,{"$f":"1.28/3.6","v":0.35555555555555557}]
[null,null,null,null,248.4,0.86699999999999999,0,{"$f":"1.45/3.6","v":0.40277777777777773}]
["Aldes","DFE 450","-","396 m3/h","450 m³/h",0.86,0,"0,50 Wh/m³ (*)","EUROVENT","05-03.243","EN 308 + OM-8-2009"]
[null,"DEE FLY","290 m3/h","212 m3/h","125 m³/h",0.82,0,"0,22 Wh/m³","CETIAT","10142272/1","NF EN 13141-7:2004"]
["Atlantic CVI","Optimocosy HR","316 m3/h","216 m3/h","110 m³/h",0.84,0,"0,33 Wh/m³","CETIAT",1414366,"NF 205 REV.6; NF EN 12102"]
["Balzer Lüfter","HRV30",null,null,"109 m³/h",0.87,0,"0,22 Wh/m³","LKE","PL 00R09.02","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,null,null,null,"168 m³/h",0.88,0,"0,29 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"290 m³/h",0.82,0,"0,63 Wh/m³"]
["Brink Climate System","Renovent Excellent 300","300 m3/h","210 m3/h","50 m³/h",0.9,0,"0,18 Wh/m³","TNO","2013 M10230","EN308:1997\nEN13141-7:2004"]
["(Centrotherm)",null,null,null,"175 m³/h",0.85,0,"0,17 Wh/m³",null,null,"EN13141-7:2004"]
["(Airplast)",null,null,null,"300 m³/h",0.82,0,"0,33 Wh/m³"]
[null,"Renovent Excellent 400","400 m3/h","280 m3/h","50 m³/h",0.93,0,"0,19 Wh/m³","TNO","BRR 060-APD-2011-00068","EN308:1997\nEN13141-7:2004"]
[null,null,null,null,"225 m³/h",0.85,0,"0,22 Wh/m³",null,null,"EN13141-7:2004"]
[null,null,null,null,"400 m³/h",0.81,0,"0,39 Wh/m³"]
[null,"Renovent Sky 300","300 m3/h","210 m3/h","50 m³/h",0.96,0,"0,26 Wh/m³","TNO","2012 M10384","EN308:1997\nEN13141-7:2004"]
[null,null,null,null,"175 m³/h",0.86,0,"0,18 Wh/m³",null,null,"EN13141-7:2004"]
[null,null,null,null,"300 m³/h",0.82,0,"0,36 Wh/m³"]
["Drexel & Weiss","Aerosilent bianco",null,null,"95 m³/h",0.87,0,"0,29 Wh/m³","PHI",1209038,"Regolamento PHI"]
[null,"Aerosmart m",null,null,"230 m³/h",0.78,0,"0,29 Wh/m³","PHI","PHI ","Regolamento PHI"]
[null,"Aerosmart x2",null,null,"230 m³/h",0.83,0,"0,38 Wh/m³","HTA","HP 09817","Regolamento PHI"]
["Dynair","Aera in linea",null,null,"54 m³/h",0.91,0,"0,47 Wh/m³","BRE",null,"EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"76 m³/h",0.91,0,"0,47 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"97 m³/h",0.9,0,"0,47 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"119 m³/h",0.89,0,"0,47 Wh/m³"]
[null,"Aera 280",null,null,"54 m³/h",0.93,0,"0,36 Wh/m³","BRE",null,"EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"76 m³/h",0.93,0,"0,36 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"97 m³/h",0.92,0,"0,36 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"119 m³/h",0.91,0,"0,36 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"140 m³/h",0.9,0,"0,36 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"162 m³/h",0.9,0,"0,36 Wh/m³"]
["Elicent","Aera in linea",null,null,"54 m³/h",0.91,0,"0,47 Wh/m³","BRE",null,"EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"76 m³/h",0.91,0,"0,47 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"97 m³/h",0.9,0,"0,47 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"119 m³/h",0.89,0,"0,47 Wh/m³"]
[null,"Aera 280",null,null,"54 m³/h",0.93,0,"0,36 Wh/m³","BRE",null,"EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"76 m³/h",0.93,0,"0,36 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"97 m³/h",0.92,0,"0,36 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"119 m³/h",0.91,0,"0,36 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"140 m³/h",0.9,0,"0,36 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"162 m³/h",0.9,0,"0,36 Wh/m³"]
["Emmeti","Recupera Slim-120","197 m3/h","138 m3/h","76 m³/h",0.86,0,"0,24 Wh/m³","BRE",293591,"SAP – EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"104 m³/h",0.85,0,"0,29 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"133 m³/h",0.83,0,"0,34 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"162 m³/h",0.81,0,"0,44 Wh/m³"]
[null,"Recupera Med-300","363 m3/h","254 m3/h","76 m³/h",0.92,0,"0,16 Wh/m³","BRE",295935,"SAP – EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"104 m³/h",0.9,0,"0,17 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"133 m³/h",0.89,0,"0,18 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"162 m³/h",0.89,0,"0,22 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"191 m³/h",0.88,0,"0,25 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"220 m³/h",0.87,0,"0,29 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"248 m³/h",0.86,0,"0,35 Wh/m³"]
["Ensy","AHU 400 BV/BH","470 m3/h","330 m3/h","178 m³/h",0.81,0,0.32,"IGE","PL.15.WLG.249.EN","EN13141-7:2011"]
[null,null,null,null,"325 m³/h",0.81,0,0.41]
[null,null,null,null,"465 m³/h",0.79,0,0.67]
["Eurotherm","Deuclima VMC","150 m3/h","105 m3/h","105 m³/h",0.89,0,"0,50 Wh/m3","Hochschule","HP-07658","EN 13141-7:2011 (Recair)"]
[null,null,null,null,"150 m³/h",0.85,0,"0,50 Wh/m4"]
[null,"Deuclima VMC 300 V","250  m3/h","175  m3/h","175 m³/h",0.9,0,"0,50 Wh/m5","Hochschule","HP-07658","EN 13141-7:2011 (Recair)"]
[null,null,null,null,"250 m³/h",0.87,0,"0,50 Wh/m6"]
[null,"Deuclima VMC 500 V","350  m3/h","190  m3/h","190 m³/h",0.9,0,"0,50 Wh/m7","Hochschule","HP-07658","EN 13141-7:2011 (Recair)"]
[null,null,null,null,"350 m³/h",0.84,0,"0,50 Wh/m8"]
["Fränkische","profi-air 180 sensor",0,"126  m3/h","62 m³/h",0.84,0,0.15,"IGE","PL.09.WLG.68","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,null,null,null,"95 m³/h",0.83,0,0.16]
[null,null,null,null,"145 m³/h",0.82,0,0.24]
[null,"Profi-air 300 sensor","300  m3/h","210  m3/h","100 m³/h",0.89,0,0.13,"IGE","PL.09.WLG.67","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,null,null,null,"155 m³/h",0.89,0,0.15]
[null,null,null,null,"241 m³/h",0.86,0,0.23]
["Helios","KWL EC 220D",null,null,"86 m³/h",0.82,0,"0,26 Wh/m³","TÜV Süd","WRG 147","DIN EN 308"]
["(Farko)",null,null,null,"136 m³/h",0.81,0,"0,31 Wh/m³"]
[null,"KWL EC 300",null,null,"100 m³/h",0.85,0,"0,24 Wh/m³","TÜV Süd","WRG 165","DIN EN 308"]
[null,null,null,null,"153 m³/h",0.84,0,"0,31 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"251 m³/h",0.8,0,"0,42 Wh/m³"]
[null,"KWL EC 500",null,null,"122 m³/h",0.88,0,"0,24 Wh/m³","TÜV Süd","WRG 150","DIN EN 308"]
[null,null,null,null,"196 m³/h",0.88,0,"0,28 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"291 m³/h",0.87,0,"0,34 Wh/m³"]
["Hidew","ROE 010",null,null,"100 m³/h",0.92,0,"0,50 Wh/m³ (*)","Hochschule","HP-07658","EN 13141-7:2011 (Recair)"]
[null,"ROE 020",null,null,"200 m³/h",0.9,0,"0,50 Wh/m³ (*)","Hochschule","HP-07658","EN 13141-7:2011 (Recair)"]
[null,"ROE 035",null,null,"350 m³/h",0.88,0,"0,50 Wh/m³ (*)","Hochschule","HP-07658","EN 13141-7:2011 (Recair)"]
[null,"ROE 050",null,null,"500 m³/h",0.86,0,"0,50 Wh/m³ (*)","Hochschule","HP-07658","EN 13141-7:2011 (Recair)"]
[null,"RVE 035",null,null,"350 m³/h",0.89,0,"0,50 Wh/m³ (*)","Hochschule","HP-07658","EN 13141-7:2011 (Recair)"]
[null,"RVE 050",null,null,"500 m³/h",0.86,0,"0,50 Wh/m³ (*)","Hochschule","HP-07658","EN 13141-7:2011 (Recair)"]
["Hidros","GHE-25",null,null,"84 m³/h",0.93,0,"0,50 Wh/m³ (*)","Hochschule","HP-07658","EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"120 m³/h",0.9,0,"0,50 Wh/m³ (*)"]
[null,null,null,null,"172 m³/h",0.87,0,"0,50 Wh/m³ (*)"]
[null,"GHE-50",null,null,"138 m³/h",0.9,0,"0,50 Wh/m³ (*)","Hochschule","HP-07658","EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"206 m³/h",0.88,0,"0,50 Wh/m³ (*)"]
[null,null,null,null,"308 m³/h",0.85,0,"0,50 Wh/m³ (*)"]
["Inno-Products","Bambino 150 BY-D/-W",null,null,"45 m³/h",0.91,0,"0,28 Wh/m³","TÜV Süd","WRG 236","DIN EN 308"]
[null,null,null,null,"65 m³/h",0.92,0,"0,30 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"96 m³/h",0.94,0,"0,41 Wh/m³"]
["Irsap","IRSAIR 150 H-V",null,null,"150 m³/h",0.87,0,"0,57 Wh/m³","Hochschule","HP-07658","EN 13141-7:2011 (Recair)"]
[null,"IRSAIR 220 H-V",null,null,"220 m³/h",0.86,0,"0,77 Wh/m³","Hochschule","HP-07658","EN 13141-7:2011 (Recair)"]
[null,"IRSAIR 350 H",null,null,"350 m³/h",0.88,0,"0,48 Wh/m³","Hochschule","HP-07658","EN 13141-7:2011 (Recair)"]
[null,"IRSAIR 350 V",null,null,"350 m³/h",0.9,0,"0,48 Wh/m³","Hochschule","HP-07658","EN 13141-7:2011 (Recair)"]
[null,"IRSAIR 500 H",null,null,"500 m³/h",0.83,0,"0,68 Wh/m³","Hochschule","HP-07658","EN 13141-7:2011 (Recair)"]
[null,"IRSAIR 500 V",null,null,"500 m³/h",0.86,0,"0,68 Wh/m³","Hochschule","HP-07658","EN 13141-7:2011 (Recair)"]
[null,"IRSAIR 850 H-V",null,null,"800 m³/h",0.87,0,"0,43 Wh/m³","Hochschule","HP-07658","EN 13141-7:2011 (Recair)"]
[null,"IRSAIR 1200 H-V",null,null,"1200 m³/h",0.84,0,"0,98 Wh/m³","Hochschule","HP-07658","EN 13141-7:2011 (Recair)"]
["Lindab","RFI Lite",null,null,"138 m³/h",0.9,0,"0,50 Wh/m³ (*)","Hochschule","HP-07658","EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"206 m³/h",0.88,0,"0,50 Wh/m³ (*)"]
[null,null,null,null,"308 m³/h",0.85,0,"0,50 Wh/m³ (*)"]
[null,"RFI 350 H - RFI 500 H - LEM 400",null,null,"138 m³/h",0.89,0,"0,50 Wh/m³ (*)","Hochschule","HP-07658","EN 308:1997"]
[null,"LEM 600 - RFI TOP 1000 e 2000",null,null,"206 m³/h",0.87,0,"0,50 Wh/m³ (*)"]
[null,null,null,null,"308 m³/h",0.83,0,"0,50 Wh/m³ (*)"]
["Maico Italia","Aera in linea",null,null,"54 m³/h",0.91,0,"0,47 Wh/m³","BRE",null,"EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"76 m³/h",0.91,0,"0,47 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"97 m³/h",0.9,0,"0,47 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"119 m³/h",0.89,0,"0,47 Wh/m³"]
[null,"Aera 280",null,null,"54 m³/h",0.93,0,"0,36 Wh/m³","BRE",null,"EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"76 m³/h",0.93,0,"0,36 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"97 m³/h",0.92,0,"0,36 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"119 m³/h",0.91,0,"0,36 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"140 m³/h",0.9,0,"0,36 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"162 m³/h",0.9,0,"0,36 Wh/m³"]
["Mitsubishi Electric","Lossnay VL-220CZGV-E",null,null,"69 m³/h",0.81,0,"0,23 Wh/m³","BRE","P100889-1000","EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"137 m³/h",0.8,0,"0,25 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"206 m³/h",0.78,0,"0,40 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"274 m³/h",0.76,0,"0,35 Wh/m³"]
[null,"Lossnay VL-100EU5-E",null,null,"55 m³/h",0.82,0,"0,24 Wh/m³","JQA","52-40142","JIS B8628"]
[null,null,null,null,"100 m³/h",0.74,0,"0,28 Wh/m³"]
["Paul Wärmerückgewinnung","Novus 450","450  m3/h","315  m3/h","184 m³/h",0.9,0,"0,26 Wh/m³","PHI","PHI N°00030","Regolamento PHI"]
[null,null,null,null,"285 m³/h",0.89,0,"0,29 Wh/m³"]
["Permasteelisa impianti","Rekupera RS160",null,null,"138 m³/h",0.9,0,"0,12 Wh/m³","Hochschule","HP-07658","EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"206 m³/h",0.88,0,"0,12 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"308 m³/h",0.85,0,"0,12 Wh/m³"]
["Pichler","oBoxx LG 150","150 m3/h","105 m3/h","139 m³/h",0.85,0,"0,40 Wh/m³","PHI","PHI ","Regolamento PHI "]
["(Menerga)",null,null,null,"139 m³/h",0.85,0]
[null,"oBoxx LG 250","275 m3/h","193 m3/h","196 m³/h",0.88,0,"0,30 Wh/m³","PHI","PHI ","Regolamento PHI "]
[null,null,null,null,"196 m³/h",0.88,0]
[null,"oBoxx LG 500","445 m3/h","312 m3/h","277 m³/h",0.86,0,"0,33 Wh/m³","PHI","PHI ","Regolamento PHI "]
[null,null,null,null,"448 m³/h",0.82,0,"0,33 Wh/m³"]
["Pluggit","AR 100","120 m3/h","84 m3/h","64 m³/h",0.86,0,"0,28 Wh/m³","IGE","PL.09.WLG.61k","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,null,null,null,"103 m³/h",0.85,0,"0,41 Wh/m³"]
[null,"AR 150","160  m3/h","112  m3/h","100 m³/h",0.88,0,"0,26 Wh/m³","IGE","PL.10.WLG.80","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
["RDZ","Unit Comfort UC 300M - 300 MHE",null,null,"138 m³/h",0.9,0,"0,22 Wh/m³","Hochschule","HP-07658","EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"206 m³/h",0.88,0,"0,23 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"308 m³/h",0.85,0,"0,24 Wh/m³"]
[null,"Silavent HRX ","253  m3/h","190  m3/h","138 m³/h",0.9,0,"0,22 Wh/m³","Hochschule","HP-07658","EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"206 m³/h",0.88,0,"0,23 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"308 m³/h",0.85,0,"0,24 Wh/m³"]
[null,"Silavent HRX2","338  m3/h","248  m3/h","138 m³/h",0.9,0,"0,22 Wh/m³","Hochschule","HP-07658","EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"206 m³/h",0.88,0,"0,23 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"308 m³/h",0.85,0,"0,24 Wh/m³"]
[null,"CHR 160-FC","160  m3/h","112  m3/h","54 m³/h",0.8,0,"0,19 Wh/m³","BRE","B137665-1002","SAP - EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"76 m³/h",0.8,0,"0,19 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"104 m³/h",0.81,0,"0,21 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"133 m³/h",0.82,0,"0,26 Wh/m³"]
["Schrag (TOP AIR)","C4900",null,null,"182 m³/h",0.88,0,"0,37 Wh/m³","IGE","PL.08.WLG.58","Regolamento DIBt N°20"]
["Soler&Palau","Domeo",null,null,"150 m³/h",0.86,0,"0,27 Wh/m³","Cetiat",1414339,"EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"210 m³/h",0.84,0,"0,36 Wh/m³"]
[null,"EnergiSava 250",null,null,"76 m³/h",0.9,0,"0,18 Wh/m³","BRE",293905,"SAP – EN308:1997"]
[null,null,null,null,"104 m³/h",0.89,0,"0,22 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"133 m³/h",0.87,0,"0,28 Wh/m³"]
[null,"Ideo 325",null,null,"120 m³/h",0.89,0,"0,27 Wh/m³","Cetiat",1014260,"EN308:1997"]
["Titon","HRV1.25Q Plus By-Pass","158 m3/h","110 m3/h","80 m³/h",0.86,0,"0,29 Wh/m³","BRE",299424,"EN308:1997"]
["(EcoAir System)",null,null,null,"120 m³/h",0.83,0,"0,33 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"160 m³/h",0.81,0,"0,43 Wh/m³"]
[null,"HRV1.35Q Plus By-Pass","225 m3/h",null,"56 m³/h",0.86,0,0.31,"BRE","P100760-1000-1","EN308:1997"]
[null,null,null,null,"113 m³/h",0.83,0,0.31]
[null,null,null,null,"169 m³/h",0.8,0,0.43]
[null,null,null,null,"225 m³/h",0.77,0,0.57999999999999996]
[null,"HRV1.75Q Plus By-Pass","204 m3/h","142 m3/h","76 m³/h",0.89,0,"0,17 Wh/m³","BRE",292169,"EN308:1997"]
[null,null,null,null,"104 m³/h",0.89,0,"0,18 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"133 m³/h",0.88,0,"0,21 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"162 m³/h",0.87,0,"0,25 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"191 m³/h",0.87,0,"0,31 Wh/m³"]
[null,"HRV2.85Q Plus By-Pass","293 m3/h","205 m3/h","80 m³/h",0.9,0,"0,31 Wh/m³","BRE",298075,"EN308:1997"]
[null,null,null,null,"160 m³/h",0.86,0,"0,27 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"240 m³/h",0.83,0,"0,34 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"320 m³/h",0.8,0,"0,48 Wh/m³"]
[null,"HRV10Q Plus By-Pass","399 m3/h","279 m3/h","101 m³/h",0.87,0,"0,25 Wh/m³","BRE",298077,"EN308:1997"]
[null,null,null,null,"202 m³/h",0.84,0,"0,26 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"303 m³/h",0.8,0,"0,33 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"404 m³/h",0.77,0,"0,46 Wh/m³"]
["Vasco Group","D400",null,null,"106 m³/h",0.89,0,"0,27 Wh/m³","IGE","PL.11.WLG.95_e","EN13141-7:2004"]
["(Vasco Group)",null,null,null,"319 m³/h",0.83,0,"0,32 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"426 m³/h",0.81,0,"0,45 Wh/m³"]
[null,"D400 EP",null,null,"139 m³/h",0.83,0,"0,32 Wh/m³","PHI","DV1200734","Regolamento PHI"]
[null,null,null,null,"215 m³/h",0.85,0,"0,33 Wh/m³"]
["Vent-Axia","Sentinel Kinetic - K250 B","237 m3/h","166 m3/h","62 m³/h",0.81,0,"0,38 Wh/m³","BRE",284181,"EN 308:1997"]
["(ForClima)",null,null,null,"123 m³/h",0.79,0,"0,33 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"184 m³/h",0.78,0,"0,39 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"245 m³/h",0.77,0,"0,53 Wh/m³"]
[null,"Sentinel Kinetic Plus - K450 B","432 m3/h","302 m3/h","98 m³/h",0.89,0,"0,27 Wh/m³","BRE","277500v2","EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"181 m³/h",0.9,0,"0,25 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"292 m³/h",0.88,0,"0,24 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"390 m³/h",0.84,0,"0,29 Wh/m³"]
[null,"Integra Plus - E500R","407 m3/h","285 m3/h","79 m³/h",0.62,0,"0,95 Wh/m³","BRE",284855,"EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"329 m³/h",0.54,0,"0,75 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"515 m³/h",0.52,0,"0,79 Wh/m³"]
[null,"Sentilnel Kinetic 200Z - K200Z","252 m3/h","180 m3/h","66 m³/h",0.77,0,"0,42 Wh/m³","BRE",284197,"EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"131 m³/h",0.77,0,"0,40 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"196 m³/h",0.76,0,"0,49 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"260 m³/h",0.75,0,"0,62 Wh/m³"]
[null,"Sentinel Kinetic 300Z - K300Z","295 m3/h","206 m3/h","70 m³/h",0.72,0,"0,39 Wh/m³","BRE",284854,"EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"139 m³/h",0.74,0,"0,33 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"202 m³/h",0.74,0,"0,40 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"277 m³/h",0.71,0,"0,46 Wh/m³"]
["Ventilair Group Nederland","GLT Fox Comfort 100","120 m3/h","84 m3/h","63 m³/h",0.93,0,"0,31 Wh/m³","IGE","PL.09,WLG.62","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,null,null,null,"97 m³/h",0.92,0,"0,38 Wh/m³"]
[null,"GLT Fox Comfort Plus","110 m3/h","77 m3/h","63 m³/h",0.93,0,"0,31 Wh/m³","IGE","PL.09,WLG.62","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,null,null,null,"97 m³/h",0.92,0,"0,38 Wh/m³"]
[null,"Comair HRUC-E2",null,null,"306 m³/h",0.8,0,"0,32 Wh/m³","TNO","TNO 2012 M11049","NBN EN 308"]
[null,"Comair HRUC-E3",null,null,"306 m³/h",0.8,0,"0,32 Wh/m³","TNO","TNO 2012 M11050","NBN EN 308"]
[null,null,null,null,"382 m³/h",0.78,0,"0,33 Wh/m³"]
[null,"Comair HRUC-E4",null,null,"306 m³/h",0.8,0,"0,32 Wh/m³","TNO","TNO 2012 M11051","NBN EN 308"]
[null,null,null,null,"382 m³/h",0.78,0,"0,33 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"449 m³/h",0.77,0,"0,33 Wh/m³"]
[null,"Comair HRUC-E5",null,null,"306 m³/h",0.8,0,"0,32 Wh/m³","TNO","TNO 2012 M11015","NBN EN 308"]
[null,null,null,null,"382 m³/h",0.78,0,"0,33 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"449 m³/h",0.77,0,"0,33 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"517 m³/h",0.76,0,"0,43 Wh/m³"]
[null,"Komfovent Domekt Recu-400",null,null,"128 m³/h",0.78,0,"0,35 Wh/m³","PHI"," HP-111036","Regolamento PHI"]
[null,null,null,null,"230 m³/h",0.77,0,"0,37 Wh/m³","Hochschule"]
[null,"Komfovent Kompakt Rego-400",null,null,"252 m³/h",0.89,0,"0,49 Wh/m³","TNO","TNO 2014 R10376","EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"327 m³/h",0.88,0,"0,55 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"433 m³/h",0.88,0,"0,65 Wh/m³"]
[null,"Profi Line 200 VA MCS","237 m3/h","180 m3/h","83 m³/h",0.91,0,"0,24 Wh/m³","TÜV Süd","WRG 274: A.-Nr.: 18793417","EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"173 m³/h",0.87,0,"0,29 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"245 m³/h",0.87,0,"0,51 Wh/m³"]
[null,"Profi Line 400 VA MCS","432 m3/h","288 m3/h","102 m³/h",0.94,0,"0,18 Wh/m³","TÜV Süd","WRG 275: A.-Nr.: 18793417","EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"325 m³/h",0.87,0,"0,21 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"463 m³/h",0.85,0,"0,36 Wh/m³"]
[null,"Sentinel Kinetic B","237 m3/h","166 m3/h","83 m³/h",0.91,0,"0,24 Wh/m³","TÜV Süd","WRG 265: A.-Nr.: 1872564","EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"173 m³/h",0.87,0,"0,29 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"245 m³/h",0.87,0,"0,51 Wh/m³"]
[null,"Sentinel Kinetic Plus B","432 m3/h","302 m3/h","102 m³/h",0.94,0,"0,18 Wh/m³","TÜV Süd","WRG 266: A.-Nr.: 1871954","EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"325 m³/h",0.87,0,"0,21 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"463 m³/h",0.85,0,"0,36 Wh/m³"]
[null,"Sentinel Kinetic 200Z","252 m3/h","180 m3/h","47 m³/h",0.74,0,"0,55 Wh/m³","BRE",284853,"EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"95 m³/h",0.75,0,"0,48 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"142 m³/h",0.74,0,"0,56 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"189 m³/h",0.73,0,"0,70 Wh/m³"]
[null,"Sentinel Kinetic 300Z","295 m3/h","206 m3/h","69 m³/h",0.72,0,"0,40 Wh/m³","BRE",284854,"EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"139 m³/h",0.74,0,"0,33 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"202 m³/h",0.74,0,"0,40 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"277 m³/h",0.71,0,"0,46 Wh/m³"]
["Veroca ","Helios 25 DSR Plus - 38 DSR Plus","700 m3/h","520 m3/h","138 m³/h",0.9,0,"0,50 Wh/m³ (*)","Hochschule","HP-07658","EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"206 m³/h",0.88,0,"0,50 Wh/m³ (*)"]
[null,null,null,null,"308 m³/h",0.85,0,"0,50 Wh/m³ (*)"]
["VMC Italia","LET S 60/15 W",null,null,"150 m³/h",0.87,0,"0,41 Wh/m³","Hochschule","HP-07658","EN 13141-7:2011 (Recair)"]
["Vortice","VORT HRI 260 DH - DH RC",null,null,"84 m³/h",0.93,0,"0,50 Wh/m³ (*)","Hochschule","HP-07658","EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"120 m³/h",0.9,0,"0,50 Wh/m³ (*)"]
[null,null,null,null,"172 m³/h",0.87,0,"0,50 Wh/m³ (*)"]
[null,"VORT HRI 500 DH - DH RC",null,null,"138 m³/h",0.9,0,"0,50 Wh/m³ (*)","Hochschule","HP-07658","EN 308:1997"]
[null,null,null,null,"206 m³/h",0.88,0,"0,50 Wh/m³ (*)"]
[null,null,null,null,"308 m³/h",0.85,0,"0,50 Wh/m³ (*)"]
["Wolf","CWL 300 Excellent","300 m3/h","210 m3/h","78 m³/h",0.87,0,"0,16 Wh/m³","TZWL","M.87.01.160.AA","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,null,null,null,"124 m³/h",0.87,0,"0,17 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"198 m³/h",0.86,0,"0,30 Wh/m³"]
[null,"CWL 400 Excellent","400 m3/h","280 m3/h","50 m³/h",0.93,0,"0,19 Wh/m³","TNO","BRR 060-APD-2011-00068","EN308:1997\nEN13141-7:2004"]
[null,null,null,null,"225 m³/h",0.85,0,"0,22 Wh/m³",null,null,"EN13141-7:2004"]
[null,null,null,null,"400 m³/h",0.81,0,"0,39 Wh/m³"]
[null,"CWL-F-150 Excellent","180 m3/h","126 m3/h","73 m³/h",0.87,0,"0,35 Wh/m³","TZWL","M.87.02.150.AA","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,null,null,null,"107 m³/h",0.87,0,"0,40 Wh/m³"]
[null,"CWL-F-300 Excellent","300 m3/h","210 m3/h","78 m³/h",0.9,0,"0,17 Wh/m³","TZWL","M.88.04.145.AA","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,null,null,null,"124 m³/h",0.89,0,"0,20 Wh/m³"]
[null,null,null,null,"198 m³/h",0.87,0,"0,30 Wh/m³"]
["Zehnder","COMFOAIR 160 HRV","165 m3/h","116 m3/h","95 m³/h",0.89,0,"0,36 Wh/m³","PHI","WRG 231","Regolamento PHI"]
[null,"COMFOAIR 160 ERV","165 m3/h","116 m3/h","79 m³/h",0.8,0.85,"0,33 Wh/m³","PHI","WRG 234","Regolamento PHI"]
[null,"COMFOAIR 180","217 m3/h","152 m3/h","140 m³/h",0.82,0,"0,54 Wh/m³","PHI","0702vs03","Regolamento PHI"]
[null,"COMFOAIR 200","230 m3/h","161 m3/h","80 m³/h",0.94,0,"0,42 Wh/m³","IGE","PL.10.WLG.71_PH","Regolamento PHI"]
[null,null,null,null,"126 m³/h",0.92,0,"0,42 Wh/m³","PHI","0327vs03"]
[null,"COMFOAIR 350","400 m³/h","280 m3/h","71 m³/h",0.89,0,"0,16 Wh/m³","TÜV","WRG 120b ","DIN EN 308"]
[null,null,null,null,"105 m³/h",0.88,0,"0,16 Wh/m³",null,"N° 090807","DIN 4701-10"]
[null,null,null,null,"171 m³/h",0.88,0,"0,20 Wh/m³",null,null,"DIN 24 163"]
[null,null,null,null,"274 m³/h",0.86,0,"0,33 Wh/m³"]
[null,"COMFOAIR 500",null,null,"359 m³/h",0.88,0,"0,29 Wh/m³","PHI","PHI ","Regolamento PHI "]
[null,"COMFOAIR 550","575 m³/h","403 m³/h","120 m³/h",0.92,0,"0,16 Wh/m³","TÜV","WRG 153 ","DIN EN 308"]
[null,null,null,null,"200 m³/h",0.91,0,"0,20 Wh/m³",null,"Nr. 1297429","DIN 4701-10"]
[null,null,null,null,"310 m³/h",0.86,0,"0,31 Wh/m³",null,null,"DIN 24 163"]
[null,null,null,null,"490 m³/h",0.82,0,"0,43 Wh/m³"]
[null,"COMFOAIR Q350","350 m3/h","245 m3/h","270 m³/h",0.9,0,"0,24 Wh/m3","PHI","0956vs03","Regolamento PHI "]
[null,"COMFOAIR Q350 ERV","350 m3/h","245 m3/h","270 m³/h",0.86,0.73,"0,22 Wh/m3","PHI","1006vs03","Regolamento PHI "]
[null,"COMFOAIR Q450","450 m3/h","315 m3/h","345 m³/h",0.88,0,"0,21 Wh/m³","PHI","0954vs03","Regolamento PHI "]
[null,"COMFOAIR Q450 ERV","450 m3/h","315 m3/h","345 m³/h",0.83,0.71,"0,21 Wh/m³","PHI","1007vs03","Regolamento PHI "]
[null,"COMFOAIR Q600","600 m3/h","420 m3/h","460 m³/h",0.87,0,"0,24 Wh/m3","PHI","0975vs03","Regolamento PHI "]
[null,"COMFOAIR Q600 ERV","600 m3/h","420 m3/h","460 m³/h",0.8,0.68,"0,22 Wh/m3","PHI","1008vs03","Regolamento PHI "]

{"sheet":"OLD_single room","index":7,"n_rows":93,"n_cols":12,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[84,2,86,2],[84,3,86,3],[84,4,86,4],[84,9,86,9],[84,10,86,10],[84,11,86,11],[87,2,88,2],[87,3,88,3],[87,4,88,4],[87,9,88,9],[87,10,88,10],[87,11,88,11],[75,2,78,2],[75,3,78,3],[75,4,78,4],[75,9,78,9],[75,10,78,10],[75,11,78,11],[81,2,83,2],[81,3,83,3],[81,4,83,4],[81,9,83,9],[81,10,83,10],[81,11,83,11],[70,2,71,2],[70,3,71,3],[70,4,71,4],[70,9,71,9],[70,10,71,10],[70,11,71,11],[72,2,74,2],[72,3,74,3],[72,4,74,4],[72,9,74,9],[72,10,74,10],[72,11,74,11],[62,2,65,2],[62,3,65,3],[62,4,65,4],[62,9,65,9],[62,10,65,10],[62,11,65,11],[67,2,69,2],[67,3,69,3],[67,4,69,4],[67,9,69,9],[67,10,69,10],[67,11,69,11],[58,2,59,2],[58,3,59,3],[58,4,59,4],[58,9,59,9],[58,10,59,10],[58,11,59,11],[60,2,61,2],[60,3,61,3],[60,4,61,4],[60,9,61,9],[60,10,61,10],[60,11,61,11],[50,2,53,2],[50,3,53,3],[50,4,53,4],[50,9,53,9],[50,10,53,10],[50,11,53,11],[54,2,56,2],[54,3,56,3],[54,4,56,4],[54,9,56,9],[54,10,56,10],[54,11,56,11],[47,2,48,2],[47,3,48,3],[47,4,48,4],[47,9,48,9],[47,10,48,10],[47,11,48,11],[39,2,42,2],[39,3,42,3],[39,4,42,4],[39,9,42,9],[39,10,42,10],[39,11,42,11],[29,2,31,2],[29,3,31,3],[29,4,31,4],[29,9,31,9],[29,10,31,10],[29,11,31,11],[43,2,46,2],[43,3,46,3],[43,4,46,4],[43,9,46,9],[43,10,46,10],[43,11,46,11],[32,2,34,2],[32,3,34,3],[32,4,34,4],[32,9,34,9],[32,10,34,10],[32,11,34,11],[35,2,37,2],[35,3,37,3],[35,4,37,4],[35,9,37,9],[35,10,37,10],[35,11,37,11],[26,2,28,2],[26,3,28,3],[26,4,28,4],[26,9,28,9],[26,10,28,10],[26,11,28,11],[20,2,23,2],[20,3,23,3],[20,4,23,4],[20,9,23,9],[20,10,23,10],[20,11,23,11],[16,2,19,2],[16,3,19,3],[16,4,19,4],[16,9,19,9],[16,10,19,10],[16,11,19,11],[24,2,25,2],[24,3,25,3],[24,4,25,4],[24,9,25,9],[24,10,25,10],[24,11,25,11],[3,2,6,2],[3,3,6,3],[3,4,6,4],[3,9,6,9],[3,10,6,10],[3,11,6,11],[13,2,15,2],[13,3,15,3],[13,4,15,4],[13,9,15,9],[13,10,15,10],[13,11,15,11],[7,2,10,2],[7,3,10,3],[7,4,10,4],[7,9,10,9],[7,10,10,10],[7,11,10,11],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[11,11,12,11]]}
["Produttore / Rivenditore","Prodotto","Tipo ","Portata massima","Portata nominale","Portata test","Efficienza del recuperatore",null,"Assorbimento elettrico totale","Istituto di Prova","rapporto di prova","Norme di prova e/o regolamento"]
["Hersteller / Reseller","Produkt","Typ","max. Luftvolumenstrom","Bezugs-Luftvolumenstrom","Prüf-Luftvolumenstrom","Rückgewinnungsgrad",null,"Stromaufnaheme","Prüfinstitut","Prüfbericht","Prüfnorm u/o Richtlinie"]
[null,null,null,"qv,max","qv,nom","qv,test","ɳθ,su","ɳx,su","SFP",null,"Nr."]
["Glen Dimplex","DL 50","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich","55 m3/h","-","14 m³/h",0.75," -",0.28999999999999998,"IGE","PL.12.WLG.111D","Regolamento DIBt N°20"]
[null,null,null,null,null,"30 m³/h",0.79," -",0.42]
[null,null,null,null,null,"36 m³/h",0.81," -",0.49]
[null,null,null,null,null,"46 m³/h",0.82," -",0.56000000000000005]
["Helios","KWL EC 60 Pro","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich","60 m3/h","-","17 m³/h",0.71," -",0.2,"TZWL","M.93.07.099.CB.0421","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
["(Farko)",null,null,null,null,"30 m³/h",0.71," -",0.14000000000000001]
[null,null,null,null,null,"45 m³/h",0.71," -",0.13]
[null,null,null,null,null,"60 m³/h",0.71," -",0.12]
["Inventer","Twin","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich","40 m3/h","-","19 m³/h",0.84," -",0.17,"IGE","PL.07.WLG.38","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,null,null,null,null,"30 m³/h",0.76," -",0.19]
["Limot","Limodor Air Vital","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich","70 m3/h","49 m3/h","25 m³/h",0.73," -",0.63,"IGE","PL.09.WLG.59_LIM","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,null,null,null,null,"29 m³/h",0.66," -",0.56999999999999995]
[null,null,null,null,null,"37 m³/h",0.59," -",0.55000000000000004]
["Lunos","Lunos – ego","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich","20 m3/h","14 m3/h","5 m³/h",0.87," -",0.59,"IGE","PL.13.WLG.180","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
["(Recuterm)",null,null,null,null,"10 m³/h",0.8," -",0.38]
[null,null,null,null,null,"15 m³/h",0.77," -",0.31]
[null,null,null,null,null,"20 m³/h",0.77," -",0.32]
["Roos","WRG","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich"," -"," -","15 m³/h",0.81," -",0.43,"FTZ",null,"DIN EN 13141-8"]
["(TOP AIR)",null,null,null,null,"25 m³/h",0.78," -",0.38]
[null,null,null,null,null,"40 m³/h",0.74," -",0.35]
[null,null,null,null,null,"55 m³/h",0.74," -",0.55000000000000004]
[null,"WRG mini","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich"," -"," -","50 m³/h",0.79," -",0.14000000000000001,"FTZ",null,"DIN EN 13141-8"]
[null,null,null,null,null,"66 m³/h",0.76," -",0.23]
[null,"Airfox","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich","35 m3/h","35 m3/h","7 m³/h",0.88," -",0.53,"IGE","PL.14 WLG 209 A","Regolamento DIBt N°20"]
[null,null,null,null,null,"17 m³/h",0.83," -",0.31]
[null,null,null,null,null,"38 m³/h",0.78," -",0.38]
["Südtirol Fenster","ISO-bloc® air","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich"," -"," -","10 m³/h",0.88," -",0.26,"TÜV SÜD","WRG431","DIN EN 13141-8:2014"]
[null,null,null,null,null,"26 m³/h",0.78," -",0.3]
[null,null,null,null,null,"37 m³/h",0.73," -",0.44]
["Ventilair Group Nederland","GLT Multi EC","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich"," -"," -","33 m³/h",0.68," -",0.18,"TZWL","M.87.06.163.AA.","Regolamento DIBt"]
[null,null,null,null,null,"40 m³/h",0.67," -",0.18]
[null,null,null,null,null,"60 m³/h",0.6," -",0.16]
["Zehnder","PremiVent","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich"," -"," -","15 m³/h",0.89,0.72,0.33,"FTZ",null,"DIN EN 13141-8:2014"]
[null,null,null,null,null,"30 m³/h",0.8,0.59,0.25]
[null,null,null,null,null,"40 m³/h",0.75,0.52,0.3]
[null,"ComfoAir 70","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich","65m3/h","40m3/h","40m3/h",0.85,0.64,0.24,"PHI","0826VS03","Regolamento PHI "]
["ZSA Vertriebs GmbH","Variovent duo","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich"," -"," -","16 m³/h",0.81," -",0.31,"IGE","PL.13.WLG.158","Regolamento DIBt N°20"]
[null,null,null,null,null,"21 m³/h",0.81," -",0.26]
[null,null,null,null,null,"26 m³/h",0.73," -",0.27]
[null,null,null,null,null,"29 m³/h",0.71," -",0.33]
["ZSA Vertriebs GmbH","Variovent duo Smart","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich"," -"," -","16 m³/h",0.81," -",0.31,"IGE","PL.13.WLG.158","Regolamento DIBt N°20"]
[null,null,null,null,null,"21 m³/h",0.81," -",0.26]
[null,null,null,null,null,"26 m³/h",0.73," -",0.27]
[null,null,null,null,null,"29 m³/h",0.71," -",0.33]
["Aerauliqa","QUANTUM AX","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","65 m3/h","52 m3/h","29 m³/h",0," -",{"$f":"0.033*2","v":6.6000000000000003E-2},"BRE",293904,"SAP – EN 13141-7"]
[null,"(min. 2 apparecchi/geräte)",null,null,null,"47 m³/h",0," -",{"$f":"0.036*2","v":7.1999999999999995E-2}]
["Airplast","A60 Basic – Duo - Wireless\n(min. 2 apparecchi/geräte)\n","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","60 m3/h","45 m3/h","12 m³/h",0.19," -",{"$f":"0.95 *2","v":1.9},"TÜV SÜD","WRG451","DIN EN 13141-8:2014"]
["Blauberg Ventilatoren","Vento Expert A50-1 Pro","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","25 m3/h","15 m3/h","15 m³/h",0.9," -",{"$f":"0.6*2","v":1.2},"IGE","PL.15.WLG.236","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,"(min. 2 apparecchi/geräte)",null,null,null,"29 m³/h",0.81," -",{"$f":"0.32*2","v":0.64}]
[null,null,null,null,null,"40 m³/h",0.74," -",{"$f":"0.26*2","v":0.52}]
[null,null,null,null,null,"50 m³/h",0.7," -",{"$f":"0.24*2","v":0.48}]
["Helios","KWL EC 45","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","45 m3/h","-","14 m³/h",0.87," -",{"$f":"0.14 *2","v":0.28000000000000003},"IGE","PL.15.WLG.221","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
["(Farko)","(min. 2 apparecchi/geräte)",null,null,null,"24 m³/h",0.83," -",{"$f":"0.11 *2","v":0.22}]
[null,null,null,null,null,"37 m³/h",0.77," -",{"$f":"0.11 *2","v":0.22}]
["Hitec","Air 50 (min. 2 apparecchi/geräte)","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","38 m3/h","38 m3/h","38 m³/h",0.73," -",{"$f":"0.18 *2","v":0.36},"IMQ CLIMA","16018MAL","EN13141-8:2014"]
["Inventer","IV25","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","53 m3/h","-","56 m³/h",0.74," -",{"$f":"0.13 *2","v":0.26},"IGE","PL.13.WLG.77","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,"(min. 2 apparecchi/geräte)",null,null,null,"80 m³/h",0.69," -",{"$f":"0.14 *2","v":0.28000000000000003}]
[null,"IV14","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","27 m3/h","-","32 m³/h",0.86," -",{"$f":"0.11 *2","v":0.22},"TÜV Süd","Z-51.3-156","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,"(min. 2 apparecchi/geräte)",null,null,null,"48 m³/h",0.7," -",{"$f":"0.11 *2","v":0.22}]
[null,"IV12 Smart","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","28 m3/h","-","15 m³/h",0.77," -",{"$f":"0.13 *2","v":0.26},"TÜV Süd","WRG 375 DIBt","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 22"]
[null,"(min. 2 apparecchi/geräte)",null,null,null,"21 m³/h",0.77," -",{"$f":"0.12 *2","v":0.24}]
[null,null,null,null,null,"33 m³/h",0.73," -",{"$f":"0.1 *2","v":0.2}]
[null,null,null,null,null,"46 m³/h",0.7," -",{"$f":"0.11 *2","v":0.22}]
["Lindab","Penny 2 (min. 2 apparecchi/geräte)","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","38 m3/h","38 m3/h","38 m³/h",0.73," -",{"$f":"0.18 *2","v":0.36},"IMQ CLIMA","16018MAL","EN13141-8:2014"]
["Lunos","Lunos – e2","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","38 m3/h","-","18 m³/h",0.94," -",{"$f":"0.35*2","v":0.7},"IGE","PL.11.WLG.91-C","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
["(Recuterm)","(min. 2 apparecchi/geräte)",null,null,null,"31 m³/h",0.85," -",{"$f":"0.3 *2","v":0.6}]
[null,null,null,null,null,"38 m³/h",0.84," -",{"$f":"0.3 *2","v":0.6}]
["Maico","PushPull  PP 60 K","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","50 m3/h","-","20 m³/h",0.79," -",{"$f":"0.22*2","v":0.44},"IGE","PL.15.WLG.220","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
["(Imperial)","(min. 2 apparecchi/geräte)",null,null,null,"30 m³/h",0.73," -",{"$f":"0.2*2","v":0.4}]
["RDZ","WHR 50","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","54 m3/h","-","21 m³/h",0.87," -",{"$f":"0.46 *2","v":0.92},"IGE","PL.13.WGL.181","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,"(min. 2 apparecchi/geräte)",null,null,null,"32 m³/h",0.8," -",{"$f":"0.34 *2","v":0.68}]
[null,null,null,null,null,"50 m³/h",0.73," -",{"$f":"0.27 *2","v":0.54}]
["SEVentilation","SEVi 200","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","44 m3/h","30 m3/h","15 m³/h",0.8," -",{"$f":"0.4 *2","v":0.8},"TUV","Z-51.3-260","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
[null,"(min. 2 apparecchi/geräte)",null,null,null,"27 m³/h",0.78," -",{"$f":"0.27 *2","v":0.54}]
[null,null,null,null,null,"40 m³/h",0.75," -",{"$f":"0.21*2","v":0.42}]
[null,null,null,null,null,"48 m³/h",0.69," -",{"$f":"0.23 *2","v":0.46}]
["Suedwind","Ambientika (min. 2 apparecchi/geräte)","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","60 m3/h","45 m3/h","12 m³/h",0.19," -",{"$f":"0.95 *2","v":1.9},"TÜV SÜD","WRG451","DIN EN 13141-8:2014"]
["Utek","Aura 2 (min. 2 apparecchi/geräte)","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","38 m3/h","38 m3/h","38 m³/h",0.73," -",{"$f":"0.18 *2","v":0.36},"IMQ CLIMA","16018MAL","EN13141-8:2014"]
["Ventilair Group Nederland","GLT Fox Up","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","35 m3/h","24m3/h","13 m³/h",0.68,0.6,{"$f":"0.13 *2","v":0.26},"TZWL","M.87.06.164.AA","Regolamento DIBt"]
[null,"(min. 2 apparecchi/geräte)",null,null,null,"23 m³/h",0.65,0.69,{"$f":"0.14 *2","v":0.28000000000000003}]
[null,null,null,null,null,"35 m³/h",0.62,0.5,{"$f":"0.16 *2","v":0.32}]
["Ventilation systems","TWINFRESH COMFO RA1-50","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","54 m3/h","-","21 m³/h",0.87," -",{"$f":"0.46 *2","v":0.92},"IGE","PL.13.WLG.181","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
["(Airplast)","(min. 2 apparecchi/geräte)",null,null,null,"32 m³/h",0.8," -",{"$f":"0.34 *2","v":0.68}]
[null,null,null,null,null,"50 m³/h",0.73," -",{"$f":"0.27 *2","v":0.54}]
["Ventomaxx","Z-WRG Plus / V-WRG Plus","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","-","-","21 m³/h",0.88," -",{"$f":"0.26 *2","v":0.52},"IGE","PL.10.WLG.76A","Regolamento DIBt LÜ-A Nr. 20"]
["(Loex)","(min. 2 apparecchi/geräte)",null,null,null,"33 m³/h",0.78," -",{"$f":"0.25 *2","v":0.5}]
[null,"RONDO IQ (min. 2 apparecchi/geräte)","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","43 m3/h",27,20,0.51,"-",{"$f":"0.22*2","v":0.44},"TÜV-Süd","WRG 503","DIN EN 13141-8:2014"]
[null,"SMART RONDO (min. 2 apparecchi/geräte)","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","43 m3/h",27,21,0.43,"-",{"$f":"0.27*2","v":0.54},"TÜV-Süd","WRG 503","DIN EN 13141-8:2014"]
[null,"RONDO PLUS (min. 2 apparecchi/geräte)","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","43 m3/h",27,14,0.43,"-",{"$f":"0.27*2","v":0.54},"TÜV-Süd","WRG 503","DIN EN 13141-8:2014"]
["Zefiro","Zefiro 160 (min. 2 apparecchi/geräte)","bidirezionale, flusso alternato - bidirektional, diskontinuierlich","50 m3/h","38 m3/h","38 m³/h",0.74," -",{"$f":"0.15*2","v":0.3},"IMQ Clima","16018MAL","EN 13141-8:2014"]

{"sheet":"menü","index":8,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,3]]}
[]
[]
[null,"category Heat exchanger "]
[null,"Typ 1","Typ 2","Typ 3"]
[null," --"," ----"," ----",null,"ducted"]
[null,"HRC1 - recuperative Heat exchangers",null,null,null,"non ducted cont"]
[null,"HRC1a - recuperative\n(sensible thermal energy)","funzionamento alternato\nUmschaltbetrieb","air to air heat pump",null,"non ducted alt"]
[null,"HRC1b - recuperative\n(total thermal energy)","bidirezionale, flusso continuo - bidirektional, kontinuierlich","heat exchanger +\nair to air heat pump",null,"ducted HP"]
[null,"HRC3 - regenerative Heat exchangers"]
[null,"HRC3a - regenerative (moving masses)"]
[null,"HRC3b - regenerative (alternating flow dir)"]

{"sheet":"norme","index":9,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,2],[0,1,0,2],[0,0,1,0],[5,1,5,2],[4,1,4,2],[4,0,5,0],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[8,0,9,0],[11,1,11,2],[10,1,10,2],[10,0,11,0]]}
["DIN EN 13141-1: 2019-04","Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Teil 1: Außenwand- und Überströmluftdurchlässe; Deutsche Fassung EN 13141-1:2019"]
[null,"Die EN 13141-1 legt Laborverfahren für die Prüfung von Außenwand- und Überströmluftdurchlässen fest, die unter Druckdifferenzen betrieben werden. Sie gilt für alle Einrichtungen, die zwischen zwei Bereichen (zwischen zwei Räumen oder zwischen einem Raum und dem Freien) eingebaut sind, wie Luftdurchlässen mit nicht verstellbarer(n) Öffnung(en), mit manuell einstellbarer(n) Öffnung(en); oder mit druckdifferenzgeregelter(n) Öffnung(en). Sie beschreibt Prüfungen, die für die Bestimmung folgender Größen vorgesehen sind: Volumenstrom/Druck, äquivalente Fläche, Gegenstromfähigkeit, Luftdichtheit in geschlossenem Zustand, freie Fläche, Luftverteilung im Aufenthaltsbereich, Schalldämmung und Schlagregendichtheit. Dieses Dokument gilt nicht für die Bewertung von Luftfilterung, Kondensationsgefahr und Erzeugung von Geräuschen. Gegenüber der Vorgängerausgabe DIN EN 13141-1:2004-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Begriffe, Symbole und Einheiten wurden aktualisiert; b) in 5.1.2.1 wurde der Prüfaufbau vervollständigt; c) in 5.1.2.2 wurden die Messunsicherheit geändert und die Klammern gelöscht; d) in 5.1.3 wurde das Prüfverfahren aktualisiert; e) in 5.1.4 wurde die Auswertung der Ergebnisse aktualisiert; f) in 5.1.5 sind nun eine bemaßte Zeichnung des Luftdurchlasses sowie die Angabe der Öffnung und der Lage auf der Platte während der Prüfung im Prüfbericht erforderlich; g) in 5.5.3 wurden die Bereichsprüfhöhen geringfügig aktualisiert; h) in Abschnitt 6 wurde zur Leistungsprüfung der Schalldämmung die Anforderung hinzugefügt, dass die Prüfung in der Plattenkonfiguration nach 5.1.2.1 durchzuführen ist; i) Anhang B (informativ) mit typischen Beispielen wurde hinzugefügt. Dieses Dokument (EN 13141-1:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 156 \"Lüftung von Gebäuden\" erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 041-02-51 AA \"Lüftung von Wohnungen (SpA CEN/TC 156/WG 2 und CEN/TC 156/WG 16)\" im DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS)."]
["DIN EN 13141-2: 2010-12","Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Teil 2: Abluft- und Zuluftdurchlässe; Deutsche Fassung EN 13141-2:2010","Die DIN EN 13141-2 ist Teil einer Normenreihe mit Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen. Der Teil 2 legt Laborverfahren für die Prüfung von Abluft- und Zuluftdurchlässen fest, die unter Druckdifferenzen betrieben werden. Die Norm gilt für Luftdurchlässe der folgenden Typen, die in Anlagen für die maschinelle und natürliche Lüftung von Wohnungen angewendet werden: - Luftdurchlässe mit manuell einstellbarer Öffnung; oder - Luftdurchlässe mit nicht verstellbarer Öffnung; oder - druckdifferenzgeregelte Luftdurchlässe. Es werden Prüfungen beschrieben, die für die Bestimmung folgender aerodynamischer beziehungsweise akustischer Kenngrößen vorgesehen sind: - Volumenstrom/Druck; - Luftverteilungskenngrößen (für Zuluftdurchlässe); - Geräuscherzeugung durch Anlagenbauteile; - Einfügungsdämpfung von Anlagenbauteilen; - Schalldämmung. Das Dokument ersetzt EN 13141-2:2004. Gegenüber der Vorgängerausgabe wurde durch unterschiedliche Prüfaufbaue den unterschiedlichen Einbaubedingungen von Abluft- und Zuluftdurchlässen Rechnung getragen. Die Leistungsprüfung akustischer Kenngrößen wurde überarbeitet. Die bisherigen Empfehlungen zu dieser Prüfung wurden in Anforderungen geändert. Die Norm wurde im Technischen Komitee CEN/TC 156 \"Lüftung von Gebäuden\" (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Königreich) erarbeitet. Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 041-02-51 AA \"Lüftung von Wohnungen\" im Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V."]
["DIN EN 13141-3: 2017-09","Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Teil 3: Dunstabzugshauben für den Hausgebrauch ohne Ventilator; Deutsche Fassung EN 13141-3:2017","Die Normen der Reihe DIN EN 13141 beinhalten Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen. Die Neuausgabe der DIN EN 13141-3 beinhaltet Verfahren zur Messung der Hauptleistungskenngrößen von Dunstabzugshauben für Wohnungen. Die Neuausgabe gilt für Abluft-Dunstabzugshauben ohne Ventilator. Für Abluft-Dunstabzugshauben mit Ventilator siehe EN 61591. Folgendes legt die Norm nicht fest: - Werte für Leistungskenngrößen; - Sicherheitsanforderungen in Zusammenhang mit der Verwendung von Methylethylketon (MEK). Folgende Änderungen gegenüber DIN EN 13141-3:2004 wurden vorgenommen: - Einschränkung des Anwendungsbereichs, um Abluft-Dunstabzugshauben mit Ventilator auszuschließen, die bereits in der durch das IEC/TC 59 \"Performance of household and similar electrical appliances\" erarbeiteten Norm EN 61591 behandelt werden; - Hinzufügen eines spezifischen Abschnitts bezüglich der Leistungsprüfung der Geruchsbeseitigung (siehe Abschnitt 7) anstatt der Verweisung auf EN 61591. Dieses Dokument (EN 13141-3:2017) wurde im Technischen Komitee CEN/TC 156 \"Lüftung von Gebäuden\" (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Königreich) erarbeitet. Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 041-02-51 AA \"Lüftung von Wohnungen\" im DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit  (NHRS)."]
["DIN EN 13141-4: 2018-09 - Entwurf","Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Teil 4: Aerodynamische, elektrische und akustische Leistung von unidirektionalen Lüftungsgeräten; Deutsche und Englische Fassung prEN 13141-4:2018"]
[null,"Der Entwurf zur Überarbeitung der Norm EN 13141-4 enthält die Verfahren zur Leistungsprüfung von in Lüftungsanlagen von Wohnungen verwendeten Komponenten, mit denen die Leistungskenngrößen nach der Identifizierung in EN 13142 festgelegt werden sollen. Dieses Dokument enthält zahlreiche Verweisungen auf andere Europäische und Internationale Normen, die sich insbesondere mit anderen Merkmalen als den aerodynamischen befassen, wie beispielsweise den akustischen Merkmalen. In den meisten Fällen werden für die spezifische Nutzung in Lüftungsanlagen von Wohngebäuden einige zusätzliche Prüfungen oder einige zusätzliche Bedienungen angegeben. Die geplante Europäische Norm soll für folgende Anwendungen verwendet werden können: - Laborprüfungen; - Beglaubigungszwecke. Dieses Dokument beinhaltet Verfahren zur Leistungsprüfung von für die Lüftung von Wohnungen eingesetzten unidirektionalen Lüftungsgeräten im Hinblick auf Aerodynamik, Akustik und elektrische Leistung. Dieses Dokument ist auf Lüftungsgeräte anwendbar, - die ohne Luftleitung an einer Wand oder in einem Fenster eingebaut sind (Kategorie A); - die einer Luftleitung vorgeschaltet sind (Kategorie B); - die im nachgeschalteten Teil einer Luftleitung eingebaut sind (Kategorie C); - die in einer Luftleitung eingebaut sind oder denen eine Luftleitung vorgeschaltet und nachgeschaltet ist (Kategorie D); - die einen oder mehrere Einström-/Ausströmöffnungen aufweisen; - die in einem System mit einer Wärmepumpe für erwärmtes Trinkwasser beziehungsweise für Kühl- oder Heizwasser eingebaut sind; - die für Zuluft oder Fortluft verwendet werden können. Dieses Dokument gilt nicht für: - ventilatorgestützte Hauben, die nach den Angaben in EN 13141-5 geprüft werden; - mechanische Zuluft- und Fortlufteinheiten, die nach den Angaben in EN 13141-7 oder EN 13141-8 geprüft werden."]
["DIN EN 13141-5: 2019-06 - Entwurf","Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Teil 5: Hauben und Dach-Fortluftdurchlässe; Deutsche und Englische Fassung prEN 13141-5:2019","Dieser Norm-Entwurf beschreibt ein Verfahren zur Messung der aerodynamischen und akustischen Kenngrößen von Hauben und Dach-Fortluftdurchlässen, die in Anlagen für die freie und maschinelle Lüftung verwendet werden. Er gilt nur für jene Hauben und Dach-Fortluftdurchlässe, die auf Luftleitungen eingebaut sind, die über die Dachoberfläche hinausragen. Dieses Dokument (prEN 13141-5:2019) wurde im Technischen Komitee CEN/TC 156 \"Lüftung von Gebäuden\" (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Königreich) erarbeitet. Aufgrund der wesentlichen Änderungen nach der Entwurfsumfrage zu prEN 13141-5:2017 hatte das zuständige europäische Gremium die Herausgabe eines zweiten Entwurfs beschlossen. Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 041-02-51 AA \"Lüftung von Wohnungen (SpA CEN/TC 156/WG 2 und CEN/TC 156/WG 16)\" im DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit (NHRS)."]
["DIN EN 13141-6: 2015-02","Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Teil 6: Baueinheiten für Abluftanlagen für eine einzelne Wohnung; Deutsche Fassung EN 13141-6:2014","Die Normenreihe EN 13141 beschreibt Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen. Die Neuausgabe der EN 13141-6 legt Prüfverfahren für Baueinheiten von Lüftungsanlagen fest und trägt dazu bei, die Notwendigkeit einer separaten Prüfung jedes einzelnen Bauteils zu vermeiden. Die Norm beinhaltet Laborverfahren für die Messung der aerodynamischen und akustischen Leistungskenngrößen sowie des Energieverbrauchs von zusammengesetzten Baueinheiten für Abluftanlagen für eine einzelne Wohnung. Wenn ein Bauteil der Baueinheit nicht direkt mit den anderen Bauteilen verbunden ist (zum Beispiel Außenwand- oder Überströmluftdurchlässe), wird davon ausgegangen, dass dieses Bauteil nach dem dafür gültigen Prüfverfahren geprüft wurde. Zweck der Norm ist es, Kenngrößen für eine Anlagenbaueinheit zu liefern, die bei Prüfungen unter den ungünstigsten Bedingungen bestimmt wurden. Es wird davon ausgegangen, dass bessere Werte erreicht werden, wenn die Anlagenbaueinheit nach den Herstelleranweisungen und innerhalb der in dieser Norm angegebenen Grenzen der Prüfbedingungen vor Ort eingebaut wurde. Die Leistungskenngrößen der Bauteile/Produkte für die Lüftung von Wohnungen werden in EN 13142 angegeben. Die Neuausgabe ersetzt DIN EN 13141-6:2004. Gegenüber DIN EN 13141-6:2004 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) in Abschnitt 3 wurden folgende Begriffe aufgenommen: größter und kleinster Luftvolumenstrom (qvmax und qvmin), bedarfsgeregelte Lüftung (DCV), verstärkter Luftvolumenstrom (qvboost), kurze Luftleitung und lange Luftleitung sowie Bezugsanordnung (für die Berechnung der Energieeffizienz); b) in 4.2.2 wurde eine Unterscheidung der Anschlussluftleitungen zwischen dem Dach-/Wand-Fortluftdurchlass und der Ventilatoreinheit daraufhin aufgenommen, ob sich die Ventilatorausströmöffnung oben auf oder an einer Seite des kastenförmigen Ventilators befindet; c) Modifizierung von Bild 6, das die Arten der langen und langen verzweigten Luftleitungen beschreibt (es enthält nun eine Erläuterung zum Umgang mit langen verzweigten Luftleitungen mit mehr als 3 Stutzen); d) Modifizierung von Tabelle 1 zur Darstellung der aerodynamischen Kenngrößen; e) als Abschnitt 5 die Hinzufügung eines Verfahrens zur Messung der äußeren Undichtheit; f) Hinzufügung der Tabelle 2, die eine Klassifizierung der äußeren Undichtheit enthält; g) in Abschnitt 6 die Spezifikation der Prüfbedingungen für die Messung der elektrischen Leistung; h) in Abschnitt 7 die Hinzufügung eines Absatzes zur Definition der Prüfbedingungen und der Berechnung der Energieeffizienz; i) Erstellung der Tabelle 3, die die Ergebnisse in Bezug auf die Leistungsaufnahme darstellt; j) in Abschnitt 8 die Spezifikation der Bedingungen der akustischen Prüfung; k) in A.1 die Modifizierung und Erläuterung von Bild A.1, das ein Beispiel des Ausgleichsaufbaus für das Luftvolumenstrom-Messgerät darstellt. Dieses Dokument (EN 13141-6:2014) wurde im Technischen Komitee CEN/TC 156 \"Lüftung von Gebäuden\" erarbeitet. Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 041-02-51 AA \"Lüftung von Wohnungen\" im DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS)."]
["DIN EN 13141-7: 2018-09 - Entwurf","Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Teil 7: Leistungsprüfung von mechanischen Zuluft- und Ablufteinheiten (einschließlich Wärmerückgewinnung); Deutsche und Englische Fassung prEN 13141-7:2018"]
[null,"Der Entwurf für die Neuausgabe der EN 13141-7 gibt die Verfahren zur Leistungsprüfung von in Lüftungsanlagen von Wohnungen verwendeten Komponenten an, mit denen die Leistungskenngrößen nach der Identifizierung in EN 13142 festgelegt werden. Dieses Dokument enthält keine Angaben über Leitungsnetze und Armaturen, die von anderen Europäischen Normen abgedeckt sind. Dieses Dokument kann für folgende Anwendungen verwendet werden: - bei Laborprüfungen, - zu Nachweiszwecken. Die geplante Norm soll die Laborprüfverfahren und die Anforderungen an die Prüfung der aerodynamischen, thermischen und akustischen sowie der elektrischen Leistung von mechanischen Zuluft- und Fortluftgeräten zur Verwendung in Wohneinheiten festlegen. Sie soll auf Geräte anwendbar sein, die in einem oder mehreren Gehäuse(n) mindestens Folgendes umfassen: - Ventilatoren für mechanische Zuluft- und Fortlufteinheiten; - Luftfilter; - Luft-Luft-Wärmeübertrager und/oder Luft/Luft-Wärmepumpen für die Wärmerückgewinnung; - Steuer und Regeleinrichtungen. Eine derartige Einrichtung kann in mehr als einer Baugruppe geliefert werden, wobei die einzelnen Baugruppen dafür ausgelegt sind, zusammen verwendet zu werden. Die verschiedenen möglichen Anordnungen der Wärmeübertrager und/oder Wärmepumpen für die Wärmerückgewinnung sind in Anhang A beschrieben. Diese geplante Norm soll keine Geräte behandeln, die nicht an Luftleitungen angeschlossen sind. Dieses Dokument behandelt keine Lüftungsanlagen, die auch für die Warmwasser-Raumheizung und die Warmwasserbereitung eingesetzt werden dürfen sowie keine Geräte, die Kompressionswärmepumpen mit Antrieb durch Verbrennungsmotor und Absorptionswärmepumpen umfassen."]
["DIN EN 13141-8: 2021-02 - Entwurf","Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Teil 8: Leistungsprüfung von mechanischen Zuluft- und Ablufteinheiten ohne Luftführung (einschließlich Wärmerückgewinnung); Deutsche und Englische Fassung prEN 13141-8:2021"]
[null,"Dieser zweite Entwurf für die Überarbeitung der EN 13141-8 beinhaltet die Verfahren zur Leistungsprüfung von in Lüftungsanlagen von Wohnungen verwendeten Komponenten, mit denen die Leistungskenngrößen nach der Identifizierung in EN 13142 festgelegt werden können. Dieses Dokument enthält zahlreiche Verweisungen auf andere Europäische und Internationale Normen, die sich insbesondere mit anderen Merkmalen als den aerodynamischen befassen, wie beispielsweise den akustischen Merkmalen. In den meisten Fällen sind für die spezifische Verwendung in Lüftungsanlagen für Wohnungen zusätzliche Prüfungen oder zusätzliche Bedingungen angegeben. Die geplante Norm soll die Laborverfahren für und die Anforderungen an die Prüfung des aerodynamischen, wärmetechnischen und akustischen Verhaltens sowie die elektrische Leistung einer mechanischen Zuluft- und Ablufteinheit ohne Luftführung in einem einzelnen Raum festlegen. Es ist nicht Gegenstand des Dokuments die Qualität der Belüftung zu betrachten, sondern die Leistung der Geräte zu testen. Im Allgemeinen besteht ein Lüftungsgerät aus: - Zuluft- und Fortluftventilatoren; - Luftfiltern; - Luft/Luft-Wärmeübertrager oder Luftspeichermasse für die Wärmerückgewinnung aus der Fortluft; - Regel- und Steuereinrichtung; - Einlass- und Austrittsluftgitter. Derartige Ausrüstung kann in mehr als einer Baugruppe geliefert werden, wobei die einzelnen Baugruppen für die gemeinsame Verwendung ausgelegt sind. Derartige Ausrüstung kann Umschalt-Wärmeübertrager mit getrennten Zuluft- und Fortluftströmen enthalten. In bestimmten Fällen, zum Beispiel bei Umschalt-Lüftungsgeräten, kann erklärt werden, dass die Geräte so installiert werden können, dass sie mehr als einen Raum bedienen. Für die Zwecke dieses Dokuments werden diese Produkte in einem einzigen Raum beurteilt. Einheiten mit Luftführung, welche von EN 13141-7 abgedeckt werden, oder mit Wärmepumpen sind in diesem Dokument nicht behandelt. Die Sicherheitsanforderungen sind in EN 60335-2-40 und EN 60335-2-80 angegeben."]
["DIN EN 13141-9:2008-10","Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Teil 9: Feuchtegeregelte Zuluftdurchlässe; Deutsche Fassung EN 13141-9:2008"]
["DIN EN 13141-10: 2008-10","Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Teil 10: Feuchtegeregelte Abluftdurchlässe; Deutsche Fassung EN 13141-10:2008"]
["DIN EN 13141-11: 2015-07","Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfung von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Teil 11: Zuluftsysteme; Deutsche Fassung EN 13141-11:2015"]